{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":13,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,14,0],[2,1,14,1],[2,2,14,2],[2,3,14,3],[2,4,14,4],[2,5,14,5],[15,0,27,0],[15,1,27,1],[15,2,27,2],[15,3,27,3],[15,4,27,4],[15,5,27,5]]}
["附件1：              龙门县区2022年10月国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果表（2家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","进口浓度(mg/L)","出口浓度(mg/L)","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"龙门县","龙门县西林水质净化有限公司","设施出水口","广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）\n第二时段一级标准    /          国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）\n一级标准的A标准","2022-10-08","水温","-",29,"-","是","-"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",111,8,10,"是","-",""]
[{"$nulls":6},"总氮",14.4,1.15,"15","是","-",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",4.33,0.184,8,"是","-",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠杆菌群","1.66×104",{"v":610,"d":"610.00"},{"v":1000,"d":"1000.0"},"是","-",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.48,{"v":0.46,"d":"0.460"},{"v":0.5,"d":"1"},"是","-",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",61.8,11.8,50,"是","-",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",5.44,"0.05L",{"v":0.5,"d":"1"},"是","-",""]
[{"$nulls":6},"PH值（无量纲）",8.02,7.06,9,"是","-",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.3,0.09,1,"是","-"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.09,"0.06L",1,"是","-"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",33.7,7.6,{"v":10,"d":"10.000"},"是","-"]
[{"$nulls":6},"色度",4,2,30,"是","-"]
[1,"龙门县","龙门县金山保家水质净化有限公司","设施出水口","广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）\n第二时段一级标准    /      国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）\n一级标准的A标准","2022-10-08","水温","-",29.6,"-","是","-",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",129,10,20,"是","-",""]
[{"$nulls":6},"总氮",26.7,1.13,20,"是","-",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",15.8,0.187,"15","是","-",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠杆菌群","1.54×104",495,10000,"是","-",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.66,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","-",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",155,{"v":15.2,"d":"15.200"},60,"是","-",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",5.39,"0.05L",1,"是","-",""]
[{"$nulls":6},"PH值（无量纲）",8.79,7.25,9,"是","-",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.29,0.1,3,"是","-",""]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L","0.06L",3,"是","-"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",69.4,8.6,20,"是","-"]
[{"$nulls":6},"色度",8,2,{"v":30,"d":"30.000"},"是","-"]