{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13634588","160.036","112.251","320","25.444","100","0.262","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12028909","141.166","124.006","320","37.34","100","3.249","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13391080","154.989","-","-","-","-",6.7261,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7026883","81.33","-","-","-","-",1.9942,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6778658.5","78.457","-","-","-","-",15.6207,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","7570602.5","87.623","181.666","320","42.537","100","10.225","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","693486.375","8.026","81.646","300","3.477","100","1.93","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","13614.24","567.26","0.14","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12555758","147.371","204.196","320","35.235","100","1.238","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12490308","146.605","159.346","320","6.913","100","0.114","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11145166","128.995","-","-","-","-",1.3791,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8090477.5","93.64","-","-","-","-",4.2242,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2989241.25","34.92","83.227","200","12.274","100",4.9392,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2805472.75","32.744","95.29","200","8.095","100",5.1687,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2915402","34.035","88.239","200","14.353","100",6.7416,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","490664.91","5.68","137.775","200","35.011","35","154.71","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1388609.75","16.07","155.163","200","6.948","35","4.289","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1451431.25","16.8","158.32","200","7.879","35","5.409","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3172429.25","36.72","118.316","200","10.459","35","0.865","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2051842.875","23.748","125.131","300","8.63","100","3.882","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1458654.875","16.883","124.262","300","4.762","100","2.286","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1456990","16.863","124.165","300","5.871","100","3.615","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2940192","34.03","22.54","200","13.87","200","4.46","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","0.62","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","2829410.25","32.748","3.505","50","0.033","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","864","0.01","0.93","50","0","35","0.57","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","130315.086","1.508","36.2","50","3.793","35","89.288","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","23144832","267.88","18.14","50","0.02","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","46668960","540.15","25.85","50","0.03","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","195264","2.26","1.22","50","0.18","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","30507840","353.1","16.23","50","0.53","35","0.16","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","249696","2.89",52.09,"120",193.47,"850",1.73,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3695.268","0.043","256.362","320","46.716","100","12.299","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3933385","60.7","-","-","-","-","5.294","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11246008","131.853","252.825","320","36.495","100","5.606","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5988279","69.31","-","-","-","-","0.14","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","880416","10.19","9.49","50","6.16","35","1.37","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6811.1","4.729","-","-","-","-",0.002,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3603.21","2.502","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1348.14","0.938","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","63048.375","0.73","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60760579.553","703.247","39.098","100","25.886","50","0.987","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56960726.1","659.268","40.812","100","25.13","50","2.704","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","409112.969","4.735","228.015","550","12.437","400","2.992","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","485568","5.62","247.33","550","6.75","400","4.72","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","610848","7.07","208.18","550","5.11","400","2.32","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2125449.75","24.6","174.5","200","6.008","200","1.75","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2386274.25","27.619","41.55","100","11.99","50","0.42","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","507956.812","5.92","29.203","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2443042","28.276","-","-","21.628","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7228595","83.664","7.641","100","2.983","50","6.813","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","910983.125","10.551","53.513","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2770095.25","32.061","46.559","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7096535","82.136","71.948","100","-","-","3.409","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","882944.812","10.219","-","-","1.402","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","795229.125","9.204","32.902","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9187776","106.34","88.401","200","50.814","200","4.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1753.13","0.02","0","300","0","100","350.578","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1038407.875","12.019","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3228616.25","37.368","94.568","300","3.802","200","4.143","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11002678","127.346","59.427","120","1.975","100","2.189","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6855985","79.352","45.157","100","0.076","50","2.607","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","112995.898","1.308","7.134","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1321578.375","15.296","66.172","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1072199.75","12.41","127.492","250","39.505","100","1.547","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1173493.88","13.58","122.325","250","35.457","100","4.034","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4033212","46.68","64.191","150","16.232","50","0.904","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3256455.25","37.69","63.903","150","15.451","50","3.446","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1397477.38","16.17","67.845","150","16.856","50","157.739","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3722564","43.09","71.242","150","23.909","50","4.496","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4055376.5","46.937","16.754","100","0.91","50","1.414","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1935664.375","81786.445",13.315,"100",0.3118,"50",3.2873,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2054561.625","23.78","90.84","300","8.006","100","4.94","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2952018.5","34.167","35.314","300","1.888","100","93.851","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1892817.875","21.908","96.969","300","10.405","100","2.049","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46313028","536.03","41.436","100","24.906","50","1.062","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8061901","93.309","166.6","320","56.9","100","4.14","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3252785.25","37.648","-","-","-","-",4.14,"20","正常"]