{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,52,0],[47,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,81,0],[56,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2023-04-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13444122","157.786","111.416","320","33.534","100","0.291","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13576278","159.359","112.166","320","43.586","100","4.901","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13690451","158.454","-","-","-","-",5.722,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8348954","96.631","-","-","-","-",1.9728,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9246104","107.015","-","-","-","-","0","20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9752337","112.874","198.646","320","7.623","100","7.43","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","683880.25","7.915","128.472","300","2.156","100","2.376","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","256664.88","10694.37","4.1","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8898843","102.996","206.765","320","49.048","100","1.408","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12955151","149.944","165.319","320","14.225","100","0.187","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11203588","129.671","-","-","-","-",1.4642,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8026830","92.903","-","-","-","-",4.2992,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2631470","30.712","93.286","200","12.768","50","4.532","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2954941","34.485","88.698","200","18.701","50","6.073","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3195728.5","37.3","98.157","200","17.868","50","5.119","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","-","-","0","200","0",35,"0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","-","-","0","200","0",35,"0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","-","-","0","200","0",35,"0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","-","-","0","200","0",35,"0","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2021616.375","23.398","144.246","200","20.911","50","4.363","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1464701.5","16.953","143.639","200","5.113","50","2.595","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1478147.125","17.108","143.259","200","7.524","50","4.849","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3253824","37.66","24.58","200","13.23","35","5.2","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","0.69","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24192","0.28","1.04","50","0","35","0.33","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9260246","107.23","60.526","50","3.369","35","105.051","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","27968544","323.71","19.17","50","0.01","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.1","50","0.08","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.47","50","0.06","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46282752","535.68","22.29","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","208224","2.41",40.44,"120",229.45,"850",1.97,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15170139","175.58","175.402","320","34.081","100","6.643","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1847171.25","28.506","-","-","-","-","5.591","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12458130","144.191","179.718","320","37.233","100","4.148","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","610848","7.07","12.24","50","9.02","35","1.73","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","-","-","-","-","-","-",1.73,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","73023.585","0.845","24.63","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","15657701.303","181.223","0","100","0.061","50","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","40551383.4","469.345","359.123","100","19.016","50","4.973","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","375584.031","4.347","221.654","550","12.318","400","2.942","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","489024","5.66","218.19","550","6.08","400","4.91","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","627264","7.26","166.64","550","4.92","400","2.36","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","733117.75","8.485","41.785","200","7.347","200","7.471","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2361297.75","27.33","44.44","100","10","50","0.27","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","509082.656","5.892","30.697","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2455086.25","28.415","-","-","21.087","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7225946","83.634","17","100","1.201","50","5.802","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1115690.5","12.913","44.504","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4985430","57.702","30.845","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13118900","151.839","59.171","100","-","-","3.265","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1061830","12.29","-","-","1.692","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1007670","11.663","40.298","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8789472","101.73","89.186","200","40.577","200","6.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1414.994","0.016","6.872","300","6.766","100","24.45","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1040030.188","12.037","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3419284.75","39.575","89.084","300","2.646","200","4.384","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11292780","130.703","64.375","120","4.148","100","1.928","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7177307","83.071","46.308","100","0","50","3.306","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","130013.891","1.505","4.593","300","0","100","0.959","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1214091.125","14.052","50.337","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1394678.5","16.14","145.102","200","39.228","50","2.699","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1335922.63","15.46","151.278","200","41.724","50","4.613","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3909134.25","45.24","62.509",80,"17.858",30,"1.911",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3209125.25","37.14","60.513",80,"16.843",30,"3.905",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","5.92","0","495.354",80,"60.583",30,"107.55",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","766823.44","8.87","572.475",80,"20.558",30,"75.642",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4324979","50.058","18.97","100","1.601","50","2.307","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2677806.625","32.338","16.6","100","0.832","50","6.519","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2574098.25","29.793","0",250,"0",80,"0",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1974633.75","22.855","59.498",250,"15.48",80,"2.508",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1806256.625","20.906","66.463",250,"22.91",80,"2.491",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","36161256.5","418.533","37.545","100","23.384","50","1.469","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6803861.5","78.748","85.66","320","100.66","100","150.39","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2574143","29.793","-","-","-","-",4.587,"20","正常"]