{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11610872","151.196","125.926","320","30.419","100","1.996","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14111032","175.49","130.506","320","34.148","100","2.948","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6543397","75.734","-","-","-","-",5.7776,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6471565.5","74.902","-","-","-","-",2.352,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","16991636","196.662","-","-","-","-","5.141","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1251627","14.486","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","462442.75","5.352","2.362","320","2.278","100","4.807","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","660590.812","7.646","94.091","300","2.195","100","2.145","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1384992","16.03","20.27","200","0.46","200","2.22","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6851547.5","80.394","187.406","320","28.576","100","0.867","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","220350.844","2.55","23.753","320","15.85","100","5.321","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9584285","110.929","-","-","-","-",1.8231,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.132,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3805583.5","44.401","81.87","200","21.454","50","6.418","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3551240.75","41.473","82.209","200","18.966","50","6.17","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2754068.5","32.136","79.318","200","17.86","50","4.864","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","987951.38","11.43","115.554","200","30.213","35","5.048","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","110539.75","1.28","118.33","200","18.606","35","74.307","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","949208.13","10.99","114.164","200","29.81","35","1.421","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3050282.25","35.3","117.483","200","16.006","35","0.549","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2066230.75","23.915","134.207","200","22.575","50","3.781","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1382101.875","15.997","123.384","200","7.49","50","2.506","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1471551","17.032","121.551","200","8.438","50","3.022","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3289248","38.07","21.14","200","11.48","35","4.86","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","792217.119","9.345","15.691","50","2.112","35","48.507","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","11542694.865","137.553","26.461","50","0.562","35","1.267","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","23600.469","0.278","0","50","66.938","35","63.664","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","51.889","0.001","29.944","50","6.739","35","62.432","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1097.28","45.72","3.2","50","0.003","35","0.435","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","38606880.96","446.839","26.041","50","0.286","35","0.429","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37010407.68","428.361","25.03","50","0","35","0.38","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","151889.889","1.758","17.306","50","0.022","35","7.03","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46345040","540.432","24.104","50","0.132","35","0.082","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","198720","2.3",48.77,"120",1.12,"850",0.94,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","4246187","49.146","111.855","320","11.704","100","26.139","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4782063.5","55.35","-","-","-","-",12.05,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10792153","124.909","199.966","320","39.078","100","4.924","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4360555.5","50.469","-","-","-","-",12.778,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1080864","12.51","9.22","50","2.33","35","1.5","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","421722.9","4.881","-","-","-","-",0.082,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","65056.8","0.75","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","44330.88","1847.12","2.24","150","-","-","5.5","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56686346.88","670.686",35.66,"100",22.843,"50",2.29,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51935589.29",615.567,36.782,"100",23.658,"50",3.805,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","370952.469","4.293","283.567","550","13.853","400","8.724","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","568512","6.58","253.12","550","6.4","400","9.18","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","525977","6.088","225.672","550","3.51","400","6.428","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","808914","9.362","130.714","200","5.05","200","0.259","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","960730.438","11.12","66.883","200","8.862","200","4.026","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","144216.797","1.671","10.14","-","21.844","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1964504.25","22.737","55.259","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1006613.312","11.651","31.301","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4098592.75","47.437","79.694","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1552329.125","17.967","88.416","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3886136","44.978","61.639","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7513905.5","86.966","63.454","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2361048","27.327","36.766","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2478229","28.683","48.602","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1093473.375","13.251","65.746","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1266969","15.984","64.326","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2835510","118146.242","-","-","1.169","50","4.868","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3594720.25","41.606","41.28","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2171910","25.138","44.485","100","9.461","50","0.522","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","375774.938","4.571","32.202","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2342431.5","28.29","-","-","15.814","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","8671316","100.362","39.85","100","4.575","50","4.37","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","349524.562","4.045","56.18","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5234760","60.588","40.523","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","5199270","60.176","60.362","100","-","-","3.471","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1072770","12.416","-","-","3.674","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4002691.5","46.327","22.656","50","2.288","35","0.274","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","6435309","74.483","50.174","100","1.753","50","0.326","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","936744.875","10.842","86.472","300","2.036","100","6.012","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9956736","115.24","63.037","200","65.522","200","6.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1615.206","0.019","0","300","4.038","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","869500.375","10.064","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3279439","37.956","115.686","300","5.697","200","2.426","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11112186","128.613","70.773","120","3.378","100","1.737","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7127484.5","82.494","45.108","100","0","50","2.333","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","204580.641","2.368","5.328","300","0.048","100","1.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1352649.25","15.656","70.383","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1545204","17.88","169.55","200","43.285","50","3.843","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1471102.88","17.03","174.874","200","44.008","50","3.585","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","432.8","0","327.242","80","4.411","30","6.207","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3225674.25","37.33","77.182","80","4.72","30","0.884","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3293281.5","38.12","75.732","80","9.251","30","2.18","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3497373.5","40.48","75.466","80","19.672","30","1.089","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3212616.25","37.183","20.678","100","1.192","50","1.551","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3032987","35.585",5.9326,"100",1.0036,"50",4.7152,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1751217.125","20.269","66.442","250","10.38","80","1.069","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1992773.625","23.064","67.543","250","10.537","80","2.504","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1877637.75","21.732","65.602","250","8.157","80","2.757","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47335496","547.864","40.265","100","25.311","50","1.543","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8302525","96.094","165.57","320","3.81","100","3.93","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3255995.25","37.685","-","-","-","-",7.686,"20","正常"]