{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11337716","135.046","136.037","320","30.803","100","3.972","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16218723","190.367","125.876","320","39.692","100","2.448","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7117348","82.377","-","-","-","-",5.0444,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6104032.5","70.648","-","-","-","-",2.3048,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15274342","176.786","-","-","-","-","3.83","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15320.176","0.177","-","-","-","-",5.7215,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","410987.094","4.757","339.056","320","273.651","100","228.646","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","646954.062","7.488","72.153","300","5.458","100","2.143","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1423872","16.48","18.63","200","0.58","200","2.77","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10760833","128.122","180.156","320","30.142","100","1.44","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","479817.625","5.69","1.415","320","0.405","100","0.378","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9553284","110.57","-","-","-","-",1.7536,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1578,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4184586.25","48.433","9.409","200","285.186","50","10.404","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","974728.938","11.282","10.196","200","328.187","50","7.446","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4751661","54.996","4.34","200","10.588","50","3.747","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1094686.88","12.67","116.775","200","26.489","35","6.073","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","112584.52","1.3","81.655","200","5.997","35","78.319","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","917928.19","10.62","112.02","200","13.763","35","1.482","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3031719","35.09","118.224","200","17.491","35","0.487","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2008146","23.242","132.574","200","9.942","50","3.769","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1370236.125","15.859","125.865","200","2.902","50","2.6","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1472306.375","17.041","119.67","200","2.853","50","3.259","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10368","0.12","0.67","150","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3818016","44.19","24.74","200","5.59","35","4.87","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","35493071.051","458.317","23.993","50","0.023","35","0.389","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","6183397.828","73.713","34.822","50","0.991","35","22.073","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","28604.677","0.351","71.294","50","0.418","35","2.57","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","16013566.08","667231.92","12.74","50","0.188","35","0.517","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","37917650.88","438.862","23.426","50","0.165","35","0.439","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9622247.04","111.369","7.43","50","0.57","35","0.49","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","103229.231","1.195","103.144","50","0","35","14.41","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","31539276","365.54","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","31104","0.36",36.59,"120",0.9,"850",0.89,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","8224230","98.244","468.691","320","12.794","100","24.55","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3401347","39.37","-","-","-","-",11.77,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9407347","114.613","195.44","320","29.412","100","4.865","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5267982.5","60.972","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","866592","10.03",8,"50",3.5,"35",0.37,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","653131.38","7.559","-","-","-","-",0.06,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","55467.12","2311.13","1.64","150","-","-","19.61","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59759030.161","721.713",35.043,"100",25.442,"50",2.112,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57630824.139","680.118",40.095,"100",25.102,"50",5.513,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","348481.781","4.033","235.51","550","13.106","400","8.575","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","558144","6.46","254.36","550","6.72","400","11.89","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","531906","6.156","212.563","550","4.751","400","6.628","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1141780","13.215","155.466","200","5.456","200","0.385","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1245873.875","14.42","66.94","200","3.299","200","4.495","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","286121.188","3.312","8.925","-","14.173","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1020731.062","12.328","51.83","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","893994.688","11.288","31.064","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3922216.5","47.37","59.078","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3897260.25","47.068","76.427","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3818103","44.191","48.478","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6989013.5","80.891","57.512","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1939121.75","22.444","32.45","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1983268.875","22.954","42.234","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1318742.5","15.263","61.241","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1563793.125","18.1","59.152","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3234980","134790.828","-","-","1.168","50","5.374","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3570477.25","41.325","34.471","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2268900","26.26","53.578","100","2.514","50","0.35","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","409704.719","4.742","29.995","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2427252.5","28.093","-","-","21.948","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13084415","166.468","39.322","100","5.162","50","4.273","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","356186.188","4.122","46.997","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5022360","58.13","38.913","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3194620","36.975","55.739","100","-","-","3.752","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4004481","46.348","21.52","50","3.933","35","0.557","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1642260.25","19.008","45.519","100","1.762","50","0.346","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1075993.375","12.454","91.208","300","0.55","100","5.702","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8414496","97.39","75.257","200","59.191","200","4.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1456.728","0.017","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","864783.812","10.009","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3294487.25","38.131","99.482","300","2.449","200","2.167","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10981820","127.104","66.417","120","3.4","100","1.806","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7559251.5","87.491","48.248","100","0.896","50","3.954","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","167908.641","1.943","66.384","300","0.725","100","1.318","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1320834.625","15.287","60.794","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1510143.75","17.48","167.757","200","46.928","50","4.105","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1458244.75","16.88","158.653","200","46.016","50","3.795","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2249697.25","26.04","564.658","80","18.671","30","78.938","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3041378.75","35.2","77.171","80","6.06","30","1.035","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3153352.5","36.5","76.912","80","6.883","30","2.369","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3515393.5","40.69","76.095","80","10.514","30","1.127","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","219255.281","2.538","10.875","100","5.469","50","52.868","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3209018","37.718",4.5824,"100",1.0733,"50",1.141,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1800212","20.836","70.804","250","13.09","80","1.069","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2679179.5","31.009","45.978","250","21.31","80","13.756","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1891816.125","21.896","67.352","250","12.071","80","1.977","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48418632","560.401","41.106","100","25.019","50","1.48","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7945231","91.959","159.98","320","0.28","100","4.07","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3358943.75","38.877","-","-","-","-",8.26,"20","正常"]