{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,84,0],[57,1,84,1],[85,0,92,0],[85,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[100,0,103,0],[100,1,103,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2023-11-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13333281","156.485","130.422","320","22.558","100","3.131","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15698620","184.224","124.154","320","38.244","100","1.895","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7372302.5","85.934","-","-","-","-",5.2064,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6409704.5","74.186","-","-","-","-",2.3186,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","20462728","236.837","-","-","-","-","1.508","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","22259.768","0.258","-","-","-","-",5.8083,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","136202.344","1.576","31.606","320","34.505","100","21.323","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","654260.875","7.572","56.725","300","6.606","100","2.1","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1523232","17.63","16.28","200","0.61","200","2.09","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7097112.5","83.296","185.648","320","15.664","100","1.428","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12402247","143.544","195.986","320","25.719","100","0.286","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9393845","108.725","-","-","-","-",1.811,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6918332","80.073","-","-","-","-",1.1051,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3666499.25","44.826","81.163","200","22.419","50","6.276","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3525201.25","41.623","80.846","200","18.926","50","6.786","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3359171.75","39.707","89.137","200","21.56","50","5.438","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1122031.63","12.99","113.493","200","23.706","35","4.231","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1224621.75","14.17","110.112","200","26.552","35","2.603","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","182354.69","2.11","85.404","200","30.401","35","16.697","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3079781.75","35.65","113.193","200","19.292","35","0.49","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1894025.625","21.922","120.859","200","10.067","50","3.963","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1308089.625","15.14","120.332","200","2.582","50","2.685","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1417154","16.402","131.622","200","5.196","50","3.896","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2714688","31.42",19.99,"200",8.32,"35",3.53,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","33696","0.39","0.68","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","11126489","129.792","9.374","50","0.182","35","0.265","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","9975355.463","117.546","25.944","50","0.66","35","1.48","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10983672.924","131.341","21.387","50","0.389","35","1.522","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","44189.998","0.531","83.058","50","0.288","35","0.971","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","95688","3987","0.616","50","0.006","35","0.472","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","22235385.6","257.354","15.373","50","0.08","35","0.452","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","21799653.12","252.311","13.32","50","0.04","35","0.27","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","48412077.302","560.325","19.683","50","0.004","35","0.106","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","15956.274","0.748","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","266162.312","3.083","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","183168","2.12",49.66,"120",1.1,"850",0.88,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15140494","175.237","177.954","320","19.597","100","10.044","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3714639.75","42.99","-","-","-","-",11.59,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10161531","117.61","169.07","320","31.467","100","4.15","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6792496","78.617","-","-","-","-",12.4236,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1087776","12.59","1.6","50","0","35","0.06","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","174916.08","2.209","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","2361.66","0.031","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","275393.52","11474.73","28.23","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62845730.861","742.284",40.201,"100",27.048,"50",2.444,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59819361.509","706.693",40.122,"100",25.929,"50",5.687,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","旭硝子四期窑炉生产线","28936.5","0.335","2776.6","550","19.348","280","1.72","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","353893.844","4.096","254.169","550","11.322","400","6.719","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","555552","6.43","239.83","550","6.14","400","13.32","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","528848","6.121","195.224","550","5.205","400","6.452","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","752868","8.714","128.922","200","2.401","200","0.464","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","903090.688","10.46","56.473","200","2.681","200","13.399","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","290166.531","3.358","10.924","-","12.306","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","995453.438","11.522","51.577","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","954442.625","11.047","28.033","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4146056.25","47.987","62.357","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4034442.5","46.695","78.98","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3791325","43.881","55.07","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7136580.5","82.599","61.895","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2184359.75","25.282","37.519","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1974607.25","22.854","46.264","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1292583.75","14.96","60.096","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1598166.75","18.497","57.131","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2819240","134249.75","-","-","1.278","50","5.084","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3489466.75","41.247","33.186","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1834320","21.231","53.965","100","6.553","50","0.242","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","422693.719","4.892","37.65","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2418353.25","27.99","-","-","23.374","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15715568","181.893","37.01","100","5.386","50","4.523","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","339258.469","3.927","47.368","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4763080","55.128","39.546","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3013750","34.881","68.113","100","-","-","3.857","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3932265.75","45.512","21.704","50","3.531","35","0.342","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1687595.75","19.532","43.831","100","2.961","50","0.338","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1103726.75","12.775","98.238","300","2.837","100","5.944","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10002528","115.77","97.971","200","76.888","200","4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","351991.375","4.074","60.64","300","6.582","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","855091.625","9.897","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3254263.75","37.665","103.436","300","2.591","200","2.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11398160","131.923","70.856","120","4.22","100","1.704","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7435048.5","85.994","45.307","100","0","50","2.36","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","119159.57","1.379","3.576","300","0.057","100","0.867","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1272630.75","14.73","69.67","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1887105.63","21.84","167.756","200","42.405","50","3.605","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1006253.94","11.65","166.172","200","43.02","50","3.88","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4105479.5","47.52","75.117","80","7.123","30","0.634","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2541821.25","29.42","76.762","80","3.488","30","0.716","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3273638","37.89","74.774","80","8.626","30","2.715","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3681915","42.61","75.326","80","13.19","30","1.141","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3236602","37.461","18.822","100","0.809","50","3.055","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3019360.75","35.405",9.2528,"100",0.8998,"50",0.9003,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1812574.5","20.979","64.726","250","11.107","80","1.269","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2411179.5","27.907","183.237","250","46.304","80","4.955","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1805115.125","20.892","121.1","250","21.344","80","4.909","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48928396","566.301","39.31","100","25.061","50","1.402","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7766236.5","89.887","123.48","320","0.93","100","4.61","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3379207.25","39.111","-","-","-","-",8.404,"20","正常"]