{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11396264","141.865","141.708","320","19.008","100","7.238","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15480526","192.504","129.636","320","36.214","100","3.412","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7556547.5","87.46","-","-","-","-",5.0428,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6705903.5","77.615","-","-","-","-",2.3069,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","26881202","311.125","-","-","-","-","2.169","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","314189.219","3.636","-","-","-","-",6.7528,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","438926.156","5.301","13.315","320","30.478","100","130.56","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685843.938","7.938","82.098","300","5.6","100","2.035","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2421792","28.03","24.01","200","0.56","200","2.02","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9682837","113.997","187.646","320","25.724","100","0.77","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12519226","144.898","175.386","320","30.112","100","0.217","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9530828","110.31","-","-","-","-",1.6709,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7429991.5","85.995","-","-","-","-",1.0646,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3877949.5","45.273","82.236","200","18.066","50","6.441","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3335688.75","38.941","77.744","200","21.427","50","6.295","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3358539.5","39.17","78.866","200","14.82","50","5.093","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1104964.63","12.79","108.031","200","12.972","35","5.647","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","974504.94","11.28","113.854","200","18.763","35","3.189","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","678463.25","7.85","60.506","200","5.449","35","30.6","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3026793.5","35.03","114.717","200","26.486","35","0.553","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","892335.875","10.328","102.472","200","54.772","50","43.191","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1341567.125","15.527","120.715","200","4.104","50","2.28","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1526569.5","17.669","120.661","200","7","50","2.561","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4861987.2","56.273",10.415,"200",6.243,"35",4.189,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","0.68","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","450471.57","5.313","33.081","50","5.607","35","54.658","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","4887943.699","58.045","17.967","50","4.574","35","37.002","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","17.721","50","30.792","35","63.256","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.435","50","0","35","1.428","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","28973064.96","335.336","16.932","50","0.026","35","1.109","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","28333972.8","327.94","14.57","50","0.04","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","17282368.978","200.027","24.004","50","0.132","35","2.742","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-550644.48","-6.373","1.95","50","0.03","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46813036","542.255","20.595","50","0.128","35","0.073","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","236736","2.74",47.79,"120",2.7,"850",0.61,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12902565","149.335","202.789","320","30.959","100","1.274","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4227724.5","48.93","-","-","-","-",7.8465,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10605712","122.751","159.861","320","38.6","100","7.846","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","8356341","96.717","-","-","-","-",12.6795,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","712800","8.25","0.5","50","38.78","35","19.43","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","519390.6","6.011","-","-","-","-",0.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","52681.44","0.61","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","486832.56","20284.69","28.3","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","25299002.9","301.414","313.772","100","3.079","50","23.676","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57888898.576","693.075",39.731,"100",27.241,"50",4.446,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","335164.812","3.879","250.481","550","11.898","400","7.76","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","622080","7.2","249.95","550","6.26","400","9.09","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","579415","6.706","225.694","550","6.423","400","7.224","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","856488","9.913","129.939","200","3.378","200","0.167","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","916536.938","10.608","65.489","200","6.088","200","5.939","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","280525.125","3.249","10.792","-","11.024","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","999663.312","11.57","53.876","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","974202.5","11.276","32.801","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4157919.75","48.124","69.442","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4175918.75","48.332","90.477","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3855258.5","44.621","59.189","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7016931.5","81.214","62.897","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2308880.25","26.723","41.684","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1927927.875","22.314","45.996","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1179831.875","14.259","62.45","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1404627.875","16.257","51.977","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3266300","136095.844","-","-","1.052","50","4.334","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3612246.75","41.808","30.507","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1942070","22.478","32.945","100","5.091","50","0.059","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","384152.312","4.673","38.88","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2343995.25","28.351","-","-","27.025","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16040953","185.659","34.156","100","3.149","50","4.937","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","224840.359","2.602","47.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4874960","56.424","40.027","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2992620","34.637","73.341","100","-","-","3.788","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3722349.75","46.999","24.123","50","3.748","35","0.238","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1586491","18.362","47.427","100","3.206","50","0.348","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1034305.438","11.971","107.548","300","4.635","100","6.385","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10441440","120.85","95.019","200","55.954","200","6.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","393007.094","4.549","121.663","300","54.439","100","10.454","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","877515.125","10.156","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","33406.242","0.387","1658.697","300","0","200","227.624","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11271815","130.461","59.011","120","3.039","100","2.159","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6992644.5","80.933","56","100","0","50","7.982","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","147737.656","1.71","26.914","300","0.521","100","1.067","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1379177.75","15.963","80.737","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1470852.5","17.02","159.879","200","42.364","50","2.944","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1483938.25","17.18","163.445","200","41.81","50","4.302","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4297346","49.74","76.048","80","16.457","30","1.059","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1985882.38","22.99","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3468747.25","40.15","77.705","80","17.14","30","4.86","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3876669.25","44.87","77.658","80","15.341","30","1.288","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3047769.75","35.275","15.988","100","0.798","50","2.384","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3042549.25","35.841",7.8925,"100",0.5707,"50",4.4755,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2709636.25","31.362","903.533","250","0.096","80","73.938","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2039861.25","23.61","68.11","250","20.034","80","2.234","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1897102.375","21.957","69.099","250","11.63","80","2.154","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49835168","576.796","40.631","100","26.012","50","1.308","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8040279.5","93.059","162.95","320","0.01","100","3.44","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3434658","39.753","-","-","-","-",7.747,"20","正常"]