{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10316357","121.026","93.92","320","39.356","100","5.784","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14630980","174.049","132.867","320","21.479","100","1.572","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7815482.5","90.457","-","-","-","-",6.4014,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6818998","78.924","-","-","-","-",2.3089,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","27476578","318.016","-","-","-","-","1.698","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15767.324","0.182","-","-","-","-",6.5186,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","923126.375","10.684","3.347","320","0","100","72.232","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","677792.5","7.845","74.172","300","3.802","100","2.069","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2016576","23.34","20.26","200","0.63","200","1.69","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6449190","76.851","125.361","320","36.254","100","0.957","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12409613","150.958","120.048","320","28.906","100","0.244","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","5489439","63.535","-","-","-","-",1.1339,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6778680","78.457","-","-","-","-",1.0929,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3590193.5","41.872","84.384","200","16.01","50","6.429","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3032312.25","35.391","76.345","200","18.251","50","6.092","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3014633","35.196","81.503","200","8.701","50","5.081","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1084514.13","12.55","110.786","200","31.5","35","3.719","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","934600.19","10.82","114.496","200","29.295","35","3.325","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","110350.57","1.28","126.159","200","0.932","35","15.365","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3096315.75","35.84","110.411","200","21.661","35","0.583","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","815.894","0.009","18.523","200","0.097","50","24.701","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","0","0","245.595","200","2.682","50","86.73","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","0","0","10.296","200","48.577","50","29.326","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5010163.2","57.988",18.449,"200",9.743,"35",3.95,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","0.71","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","355119.849","4.204","20.718","50","5.18","35","50.52","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","21001.813","0.249","38.645","50","1.584","35","33.856","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","17048.444","0.211","79.032","50","0.421","35","2.261","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36926314.56","427.388","18.768","50","0.003","35","0.296","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24409278.72","282.515","13.97","50","0.1","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","33076816.035","382.834","18.087","50","0.229","35","0.483","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","20816291.52","240.929","21.69","50","0.4","35","0.77","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46448556","538.403","20.698","50","0","35","0.072","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","210816","2.44",47.79,"120",3.2,"850",0.68,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14764943","170.891","117.647","320","25.083","100","11.06","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4221689","48.862","-","-","-","-",11.7961,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13550352","156.833","122.648","320","28.894","100","1.164","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6724420.5","77.829","-","-","-","-",12.7998,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1242432","14.38",5.42,"50",6.24,"35",2.77,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","467480.64","5.411","-","-","-","-",0.44,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","91049.46","1.054","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","325889.28","13578.72",6.98,"150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62744806.802","751.343"," \n36.162","100",27.373,"50",1.997,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61261969.575","723.069",41.798,"100",26.512,"50"," \n2.376","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","338798.531","3.921","225.063","550","11.438","400","7.411","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","597888","6.92","217.96","550","5.71","400","8.56","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","566150","6.553","195.701","550","17.606","400","7.461","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","768855","8.899","131.568","200","4.254","200","0.435","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","697029","8.068","70.769","200","5.13","200","4.384","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","289187.438","3.347","10.403","-","14.354","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","997331.438","11.543","51.739","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","839398.5","9.715","30.317","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4192102","48.52","66.032","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4058474.75","46.973","80.217","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3790990","43.908","44.418","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6799338","86.309","62.172","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2254838","27.423","38.942","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1913672.375","23.276","42.358","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1360243","15.744","59.172","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1516194.625","17.548","59.806","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3171220","132134.031","-","-","0.991","50","5.116","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3568465","41.302","30.174","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1783080","20.638","60.394","100","5.396","50","0.022","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","419911.781","4.86","38.568","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2471497.75","28.605","-","-","36.035","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15960477","184.728","34.962","100","12.705","50","5.144","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","355129.156","4.292","49.269","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4644340","53.754","36.29","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2914610","33.734","68.163","100","-","-","3.785","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4038259","46.739","22.124","50","3.45","35","0.285","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1572150.5","19.166","41.95","100","2.646","50","0.305","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","963024.688","11.146","90.584","300","102.956","100","49.099","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9420192","109.03","73.926","200","54.381","200","4.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","307490.094","3.559","141.29","300","33.858","100","1.848","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","874412.688","10.12","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","66424.234","0.769","0","300","0.001","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10805247","125.061","67.164","120","2.944","100","2.763","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7377295.5","85.385","44.98","100","0","50","2.971","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","170275.406","1.971","62.727","300","0.82","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1351691.5","15.645","70.583","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","305734.41","3.54","18.056","200","0.114","50","9.445","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","317531.66","3.68","0","200","0","50","0","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4270537","49.43","68.96","80","11.582","30","0.903","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2198815.5","25.45","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3286243","38.04","68.546","80","6.775","30","3.699","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3884214.5","44.96","67.742","80","10.155","30","1.288","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3386800.75","39.199","19.929","100","0.626","50","2.302","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2507822.75","29.475",9.9717,"100",0.506,"50",3.6531,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1836110.25","21.251","65.87","250","11.459","80","1.071","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1997550.75","23.12","57.628","250","17.713","80","2.081","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1897154.875","21.958","64.679","250","8.433","80","2.231","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48367364","559.807","39.886","100","24.955","50","1.372","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7855025.5","90.915","139.49","320","6.05","100","3.97","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3393079.5","39.272","-","-","-","-",8.332,"20","正常"]