{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,84,0],[57,1,84,1],[85,0,92,0],[85,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[100,0,103,0],[100,1,103,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2023-12-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12320053","146.641","164.486","320","29.213","100","0.648","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","6875259","80.612","113.625","320","13.132","100","46.046","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8011857","92.73","-","-","-","-",7.7179,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","5054182","58.497","-","-","-","-",1.9733,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","29788540","344.775","-","-","-","-","1.503","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8553070","98.994","-","-","-","-",5.9508,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5888287","68.152","277.05","320","12.805","100","8.322","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","58343.938","0.675","3.443","300","0.08","100","3.019","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3547584","41.06","27.14","200","0.59","200","0.92","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","5836499.5","68.49","200.917","320","31.282","100","1.067","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12226010","147.657","181.56","320","25.431","100","0.259","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9447146","109.342","-","-","-","-",4.9416,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6691226","77.445","-","-","-","-",1.226,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3420728.25","39.914","84.601","200","20.01","50","6.624","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2947680.5","34.376","77.967","200","19.955","50","5.78","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2776359","32.404","81","200","10.588","50","5.071","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1203525.13","13.93","112.381","200","17.91","35","6.012","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","882513.5","10.21","108.013","200","31.784","35","3.33","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","110845.71","1.28","76.758","200","2.528","35","14.364","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2720252.5","31.49","114.31","200","23.037","35","0.226","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2132277.75","24.679","143.153","200","27.796","50","3.285","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1355516.625","15.689","124.619","200","6.967","50","2.722","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1509921.25","17.476","148.026","200","20.575","50","3.321","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5251737.6","60.784","15.539","200","7.653","35","5.611","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","0.66","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","125200.678","1.492","29.912","50","2.975","35","51.359","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10713880.539","126.962","24.908","50","0.216","35","1.523","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8714.271","0.103","1.352","50","0.519","35","32.165","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","32851.644","0.402","34.046","50","0.419","35","1.141","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","29082.24","1211.76","1.297","50","0.004","35","1.334","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","28206126.72","326.46","15.558","50","0.024","35","0.537","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","1969.92","0.023","0.84","50","0.5","35","0.38","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","48650308.248","563.082","19.151","50","0.041","35","0.044","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-253272.96","-2.931","1.43","50","0.14","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","62836.305","0.728","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","196128","2.27",45.51,"120",0.95,"850",0.6,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14722490","170.399","216.756","320","24.321","100","8.189","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5124051.5","59.306","-","-","-","-",11.928,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14339723","165.969","215.12","320","31.148","100","3.887","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7284845","84.315","-","-","-","-",12.6805,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1282176","14.84",10.25,"50",5.5,"35",0.94,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","606246.438","7.017","-","-","-","-",0.0864,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","103048.461","1.193","-","-","-","-",1.1602,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","15336.575","0.178","-","-","-","-",0.0024,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","123483.12","5145.13","2.9","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62653603.85","740.738",38.559,"100",26.826,"50",2.477,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58055718.222","685.667",40.558,"100",25.722,"50",7.121,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","炉窑废气排放口","16026.3","0.185","258.805","550","2.331","280","1.388","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","325136.094","3.763","301.238","550","7.769","400","7.656","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","641952","7.43","256.7","550","6.7","400","8.49","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","639873","7.406","115.57","550","15.059","400","243.545","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","638850","7.394","133.139","200","3.245","200","1.685","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","819714.375","9.487","66.781","200","4.053","200","7.055","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","307367.875","3.557","11.3","-","13.776","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","982356.438","11.37","54.115","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","646857.312","7.487","30.492","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4127064.5","47.767","85.462","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3299740.5","38.191","88.652","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3851809","44.581","46.761","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6706536","77.622","63.297","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1688537.25","19.543","41.303","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1987043.75","22.998","44.294","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1617881.5","18.726","63.973","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1582718.625","18.318","58.562","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3296040","137334.969","-","-","0.824","50","5.191","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3455332.75","39.992","28.413","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1785650","20.666","64.481","100","4.867","50","0.452","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","417362.594","4.831","39.758","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2503847.5","28.98","-","-","44.177","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17071170","197.583","34.662","100","2.357","50","5.071","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","339340.781","3.928","53.028","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5050200","58.452","39.728","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3117480","36.082","64.139","100","-","-","3.388","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","352670","4.082","-","-","4.765","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4116893.75","47.649","25.048","50","1.244","35","0.228","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1989201.625","23.023","49.48","100","1.438","50","1.32","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10483776","121.34","86.96","200","41.57","200","4.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1778.2","0.02","23.82","300","14.11","100","29.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","876357.688","10.143","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","20742.672","0.24","411.912","300","52.703","200","30.454","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10874472","125.86","64.87","120","4.29","100","2.67","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7739019.5","89.57","44.81","100","0","50","3.45","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","168548.73","1.95","49.65","300","0.19","100","1.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1370787.88","15.87","78.2","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1487418.75","17.22","160.533","200","38.4","50","5.716","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1556491.25","18.01","171.299","200","41.701","50","3.202","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4255223.5","49.25","76.422","80","7.904","30","0.797","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3495094","40.45","76.286","80","20.545","30","1.052","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3397331","39.32","77.826","80","5.561","30","3.425","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3700434","42.83","76.955","80","10.445","30","1.152","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2994358.5","34.657","23.502","100","1.142","50","1.602","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1151749.375",13.5063,16.9425,"100",0.6362,"50",1.5329,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1893292.75","21.913","69.316","250","11.708","80","1.243","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2005979.375","23.217","69.169","250","13.416","80","2.505","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2613141.5","30.245","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27382304","316.925","41.95","100","23.62","50","1.222","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7886054.5","91.274","275.16","320","0.88","100","3.83","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3331234.75","38.556","-","-","-","-",8.506,"20","正常"]