{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,14,0],[2,1,14,1],[2,2,14,2],[2,3,14,3],[2,4,14,4],[2,5,14,5],[15,0,26,0],[15,1,26,1],[15,2,26,2],[15,3,24,3],[15,4,26,4],[15,5,26,5],[25,3,26,3],[27,0,42,0],[27,1,42,1],[27,2,42,2],[27,3,42,3],[27,4,36,4],[27,5,42,5],[37,4,42,4],[43,0,50,0],[43,1,50,1],[43,2,50,2],[43,3,50,3],[43,4,45,4],[43,5,50,5],[47,4,50,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：                惠州市惠阳区2023年9月重点排污企业（废水重点）执法监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","惠阳区新圩华生五金电镀厂","综合废水排放口（DW003)","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值","2023-09-18","pH值(无量纲)",6.7,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",17,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.03,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.37,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.46,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",{"v":0.09,"d":"0.090"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.011,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.026,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[2,"惠阳区","惠州市长和五金电子有限公司","综合排放口（DW003）","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值","2023-09-22","pH值(无量纲)",7.6,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",7.12,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",9.35,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.496,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":3},"含铬废水预处理排放口（DW001）",null,null,"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[3,"惠阳区","惠州市惠阳金玉东方实业发展有限公司","综合废水排放口（DW001）","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准","2023-09-22","pH值(无量纲)",7.8,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",19,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.227,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":0.5,"d":"0.50"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","0.5L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.07,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群",400,10000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1",null,"汞","0.00004L",0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[4,"惠阳区","惠阳区新圩锦昌洗衣厂","生产废水排放口（DW001）","《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）表1","2023-09-27","氨氮",0.906,{"v":8,"d":"8.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",60,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.09,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"色度",2,40,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2",null,"pH值(无量纲)",6.8,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.53,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",13.8,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,50,"是","—"]