{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":45,"n_cols":13,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,20,0],[2,1,20,1],[2,2,20,2],[2,3,20,3],[2,4,19,4],[2,5,20,5],[21,0,39,0],[21,1,39,1],[21,2,39,2],[21,3,39,3],[21,4,38,4],[21,5,39,5],[40,0,44,0],[40,1,44,1],[40,2,44,2],[40,3,44,3],[40,5,44,5],[41,4,44,4]]}
["惠城区2023年11月重点源废水监督性监测结果表（3家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/L）","进口浓度(mg/L)","出口浓度(mg/L)","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","胜华电子（惠阳）有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准","2023-10-17","pH值（无量纲）","—",7.3,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",26,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",5.38,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.26,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","—","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","—",0.025,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","—",0.14,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","—",{"v":0.05,"d":"0.050"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","—","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",0.16,10,"是","—"]
[2,"惠州市","惠州市三强线路有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2023-10-17","pH值（无量纲）","—",6.6,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",4,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",{"v":6.1,"d":"6.10"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.26,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","—",0.051,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","—",0.374,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","—",0.63,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","—",0.094,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","—","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","—",5e-5,0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",0.05,10,"是","—"]
[3,"惠州市","惠州民亨环保科技有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准","2023-10-23","pH值","—",{"v":7,"d":"7.0"},"6-9","是","—"]
[{"$nulls":4},"梅湖水质净化中心接管标准",null,"悬浮物","—","4L",160,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",19,320,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",2.8,160,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.15,25,"是","—"]