{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["惠阳区2024年3月重点排污企业（废水重点）"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"惠阳区2024年3月重点排污企业（废水重点）","index":0,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,19,0],[2,1,19,1],[2,2,19,2],[2,3,19,3],[2,4,4,4],[2,5,19,5],[5,4,13,4],[14,4,19,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["惠州市惠阳区2024年3月重点排污企业（废水重点）执法监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","惠州市长润沃达水质净化有限公司","污水排放口","《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中 IV 类水标准限值","2024-03-21","化学需氧量",12,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.044,1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,0.3,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放限制》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值",null,"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",6.9,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","10L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","0.5L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.13,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",14.4,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放限制》（GB18918-2002）表2限值",null,"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.1,"是","—"]