{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":44,"n_cols":13,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,20,0],[2,1,20,1],[2,2,20,2],[2,3,20,3],[2,4,19,4],[2,5,20,5],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[21,2,24,2],[21,3,24,3],[21,4,24,4],[21,5,24,5],[25,0,43,0],[25,1,43,1],[25,2,43,2],[25,3,43,3],[25,4,42,4],[25,5,43,5]]}
["惠城区2024年4月重点源废水监督性监测结果表（3家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/L）","进口浓度(mg/L)","出口浓度(mg/L)","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","惠州市旭升电镀厂有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2024-03-28","pH值（无量纲）","—",7.6,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",6,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",{"v":2.4,"d":"2.40"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.58,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","—",0.004,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","—",0.012,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","—","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","—",0.028,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","—","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—","0.04L",10,"是","—"]
[2,"惠州市","惠州市东明肉品厂有限公司","处理设施出口","国家《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3标准值","2024-04-08","pH值（无量纲）","—",8,"6.0-8.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—",57,400,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",147,500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油类","—","0.06L",60,"是","—"]
[3,"惠州市","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2024-04-08","pH值（无量纲）","—",6.8,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",5,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",0.11,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.05,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","—",0.002,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","—","0.006L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","—",0.04,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","—","0.009L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","—","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",0.08,10,"是","—"]