{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12164111","146.91",203.8046,"320",24.4474,"100",1.7341,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14660374","173.578",203.967,"320",46.2418,"100",3.269,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8365787","96.826","-","-","-","-",5.9265,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8090718.5","93.642","-","-","-","-",5.3035,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2703172.25","112632.195","-","-","-","-","0.03","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","23863722","276.2","-","-","-","-","0.877","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1659482.5","19.207","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","406998.219","4.711","67.438","320","47.691","100","0.011","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","709549","8.212",123.4299,"300",6.3166,"100",2.2731,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","17844192","206.53",5.28,"200",3.47,"200",4.15,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.38","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10567401","122.308",178.2091,"320",45.025,"100",2.4005,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11582036","134.051",213.7005,"320",44.2272,"100",1.9936,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9318074","107.848","-","-","-","-",8.4292,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7034828","81.422","-","-","-","-",4.7573,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","45571.164","0.527","100.103","200","65.444","50","66.723","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3401226","39.816","117.694","200","12.426","50","6.682","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3594824.25","41.896","108.887","200","3.776","50","5.575","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1073831.75","13.56","102.277","200","17.278","35","3.184","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1192776.13","13.81","103.941","200","11.425","35","3.85","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1179335.25","13.65","109.253","200","8.724","35","1.613","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3058553.75","35.4","115.45","200","12.927","35","0.456","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2064498.625","23.895","172.042","200","17.793","50","4.445","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1248835.25","14.454","146.354","200","10.765","50","2.721","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1436536.25","16.627","149.582","200","15.126","50","2.647","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3010512.96","34.844",30.58,"200",7.94,"35",2.98,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","0.73","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3270622.75","37.854","0.047","50","0","35","6.865","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1440.916","0.017","12.07","50","0.721","35","18.226","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","39235303.972","467.524",32.533,"50",0.003,"35",0.552,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9693.603","0.115","13.915","50","9.881","35","77.052","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","22.779","50","1.284","35","68.725","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","31461134.4","1310880.6",22.379,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","174.55","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","30217544.64","349.74",20.99,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-551214.72","-6.38","170.15","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43368989.76","501.956",24.32,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-837336.96","-9.691","263.58","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","184032","2.13",63.04,"120",1.56,"850",3.32,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","277660.219","3.214","2195.798","320","4218.848","100","9.931","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4720964","54.641","-","-","-","-",12.7957,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8959362","103.696",31.1423,"320",2.3133,"100",1.3419,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2530274.75","29.286","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1031875.2","11.943",12.92,"50",1.19,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","769483.625","8.906","-","-","-","-",2.0415,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","189438.516","2.192","-","-","-","-",0.1304,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","56207.992","0.65","-","-","-","-",0.6964,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","112383.84","4682.66","4.42","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52491779.495","621.248",32.045,"100",21.524,"50",2.492,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48449381.239","581.273",33.947,"100",23.443,"50",0.988,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","401657","4.649","253.88","550","4.254","280","0.552","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","402095.281","4.654","256.376","550","1.217","400","0.506","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","629856","7.29","249.81","550","1.68","400","0.37","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","574491.688","6.649","243.454","550","23.318","400","1.141","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","564500.812","6.534","154.153","200","3.601","200","1.452","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1002356.5","11.601","60.207","200","3.365","200","9.639","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","132084.766","1.53","16.027","-","13.925","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1084592.75","12.553","56.348","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","812003.438","9.398","31.607","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3877851.75","44.882","87.427","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4348254","50.327","73.087","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4748407.5","54.958","64.222","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6055452","70.086","49.428","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1425675.375","16.512","45.986","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2075108.875","24.018","39.587","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1356030.375","15.695","70.091","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1693237.75","19.598","63.12","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3326765","138615.203","-","-","0.797","50","17.952","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4116321.75","47.643","33.296","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1561268.375","18.07","41.116","100","3.578","50","0.366","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","381556.469","4.416","28.131","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2223458","25.734","-","-","37.036","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13853520","160.342","38.883","100","5.434","50","6.3","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","411159.781","4.759","51.179","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2899411.5","33.558","21.694","100","12.831","50","10.038","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3244345.75","37.55","72.364","100","1.023","50","7.153","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","660784.312","7.648","-","-","95.882","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","402820.594","4.662","12.92","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4077825.75","47.197","20.686","50","1.642","35","0.138","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1661388.375","19.243","45.85","100","1.061","50","0.29","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9023312","104.436","31.194","100","0.69","50","0.074","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8963678","103.746","50.058","100","1.274","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9264150","107.22","96.17","200","47.7","200","6.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2499170","28.92","138.74","200","58.02","200","19.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1433950","16.59","59.66","200","43.51","200","16.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","659981","7.63","51.61","200","36.15","200","19.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4572189","52.91","54.68","100","22.96","35","1.23","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1240061.5","14.35","53.5","300","0.86","100","5.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2265.1","0.03","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","912400.88","10.56","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2962053.75","34.28","117.4","300","2.02","200","1.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2028793.87","23.48","69.75","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10922059","126.41","63.89","120","6.09","100","2.56","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7532495","87.18","57.9","100","0","50","3.61","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19265600","222.98","35.1","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","149201.91","1.73","54.22","300","0.32","100","1.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7796920","94.16","36.39","100","0","50","0.2","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1433738.38","16.59","72.99","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","153940","1.78","313.88","200","82.78","200","35.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","139255","1.61","386.14","200","118.09","200","29.98","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1478757.63","17.12","127.636","200","42.084","50","4.512","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1211037.75","14.02","173.788","200","45.101","50","3.442","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3966853.5","45.91","77.33","80","27.195","30","1.527","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3113598.5","36.04","77.335","80","25.905","30","1.032","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1507660.63","17.45","48.829","80","0.155","30","18.954","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3186113.5","36.88","76.425","80","27.489","30","2.565","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1189275.75","13.765","110.328","100","6.794","50","101.007","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2922068.75","34.389",4.4928,"100",0.7538,"50",6.1668,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1823930.875","21.11","75.071","250","24.858","80","2.279","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2018953.125","23.368","75.432","250","23.486","80","2.068","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2510232.75","29.054","5.226","250","2.694","80","19.161","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45493348","526.543",35.3994,"100",24.4972,"50",0.6242,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8555481","99.022",204.7452,"320",1.6289,"100",3.4268,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6815019.5","78.878","-","-","-","-",0.411,"20","正常"]