{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12054246","139.517","120.828","320","20.468","100","2.053","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15607143","180.638","114.745","320","32.754","100","1.122","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9986041","115.579","-","-","-","-",5.0901,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9058551","104.844","-","-","-","-",4.8252,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","488640.031","20360","-","-","-","-","0.005","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7189750.5","83.215","-","-","-","-","0.698","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","954230.938","11.044","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","2796.131","0.032","16.822","320","38.438","100","81.576","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","707428.438","8.188","152.175","300","12.92","100","2.079","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","147415.68","1.706","20.18","200","3.88","200","0.66","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","6.02","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11164369","129.217","211.781","320","35.388","100","1.607","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13303693","153.978","200.652","320","32.881","100","0.685","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10038992","116.192","-","-","-","-",3.5819,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6828029","79.028","-","-","-","-",4.659,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3129945.75","36.54","94.04","200","11.292","50","6.051","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3171020","37.004","93.216","200","16.411","50","4.455","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2987655.25","34.831","92.576","200","12.69","50","4.859","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1050351.75","12.16","107.664","200","7.672","35","2.43","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1027171","12.41","132.953","200","24.74","35","3.529","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1099081.75","12.72","111.247","200","22.768","35","1.535","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3398849","39.34","113.033","200","22.906","35","0.518","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2185139.75","25.291","176.433","200","22.185","50","3.541","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1283137","14.851","161.288","200","19.829","50","5.972","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1472680.125","17.045","161.694","200","24.187","50","4.612","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2207571.84","25.551","16.51","200","1.34","35","0.21","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","28.73","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1295290","14.992","0","50","0.001","35","6.887","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5478696.5","63.411","6.858","50","0.012","35","0.079","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","24699591.38","292.467","26.391","50","0.059","35","0.642","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","40387556.666","481.778","23.408","50","0.028","35","0.414","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9929.26","0.118","144.645","50","7.318","35","85.374","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","9503.811","0.11","46.014","50","1.048","35","4.962","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","22080893.76","920037.24","88.311","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","93.42","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8280696.96","95.841","48.766","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","42512783.04","492.046","20.516","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-700168.32","-8.104","19.916","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-957674.88","-11.084","27.466","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","172800","2",43.52,"-",1.53,43.52,"-","200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9365462","113.109","187.864","320","28.857","100","3.819","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6199103.5","71.749","-","-","-","-",11.7317,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9585552","115.768","230.132","320","52.701","100","1.809","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7559067","87.489","-","-","-","-",8.3659,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","873417.6","10.109","23.26","50","5.17","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","141091.281","1.633","-","-","-","-",1.3854,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8908.655","0.103","-","-","-","-",0.2076,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","22939.352","0.266","-","-","-","-",1.028,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","1699.836","70.826","1.51","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-23416909.628,"-277.105","19.554","100","11.953","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54716869.975","648.212","37.237","100","25.904","50","5.427","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","388504","4.496","257.448","550","9.14","280","0.623","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","500051.188","5.788","233.247","550","1.428","400","0.199","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","533952","6.18","236.63","550","1.63","400","0.75","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","509738.406","5.9","141.942","550","4.946","400","1.207","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","771420.125","8.94","144.607","200","3.984","200","1.632","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1490215.125","17.248","78.219","200","3.201","200","8.07","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","131930.828","1.527","23.28","-","22.322","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1232585.625","14.266","54.784","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","875966.438","10.138","35.701","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4008716.75","46.397","86.378","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4570500.5","52.899","75.328","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4609481.5","53.35","63.592","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7513742.5","86.965","57.038","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1731141","20.036","52.912","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2536317.75","29.356","44.663","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1228130.5","14.214","71.547","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1795966.875","20.813","73.145","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3548040.5","148040.312","75.764","100","0.238","50","8.36","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4316963","49.965","37.82","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2425258","28.101","44.333","100","3.49","50","0.843","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","1535709","17.774","25.247","100","3.934","50","40.84","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","253931.562","2.939","1.994","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","37057.508","0.429","3.969","50","0.495","35","1.976","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10673573","123.54","85.21","200","62.59","200","7.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2774270","32.1","143.35","200","57.29","200","9.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1652480","19.12","79.53","200","5.07","200","14.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1898460","21.97","89.87","200","5.61","200","10.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3831957.5","44.35","39.79","100","17.13","35","1.19","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1273059.12","14.73","173.55","300","3.4","100","6.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2299.25","0.03","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","861546.38","9.97","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2669165","30.89","104.69","300","9.67","200","1.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1964823","22.74","60.31","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9938.84","0.11","72.47","120","136.15","100","60.4","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7352206","85.1","65.58","100","0.47","50","3.36","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22388500","259.12","30.01","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","169063.75","1.96","61.13","300","0.04","100","1.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8213690","95.06","29.48","100","0","50","3.22","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1190524.25","13.78","74.1","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2208070","25.55","19.86","200","48.01","200","5.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1492200","17.27","59.43","200","48.06","200","2.61","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1604749","18.57","128.968","200","41.902","50","5.518","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1631669.5","18.89","134.291","200","45.385","50","3.454","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3305080.75","38.25","77.721","80","26.673","30","1.085","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2952230.25","34.17","76.799","80","19.868","30","2.28","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","659.82","0.01","245.944","80","0.84","30","31.414","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2902370.5","33.59","76.681","80","25.5","30","3.066","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3011838.75","34.859","17.693","100","1.634","50","3.559","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2917116","34.436",2.3315,"100",1.4951,"50",5.0561,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","320.047","0.004","1.73","250","0.032","80","42.935","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2333007","27.002","76.365","250","26.289","80","2.479","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1137.971","0.013","4.192","250","0.067","80","14.127","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45576412","527.505","34.332","100","27.519","50","0.646","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","12510682","148.489","7.38","50","0","35","0.116","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","13685814","162.139","91.308","50","0","35","0","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8107022.95","102.361","242.524","320","23.805","100","5.101","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5870338.382","67.944","-","-","-","-",2.8872,"20","正常"]