{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12597823","145.808","106.468","320","19.184","100","1.457","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","10498711","121.513","316.382","320","43.697","100","3.009","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7483183","86.611","-","-","-","-",3.2064,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","5299589.5","61.338","-","-","-","-",6.872,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2060836.125","85868.172","-","-","-","-","0.036","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8523940","98.657","-","-","-","-","0.839","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","907464.062","10.503","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9896.991","0.114","7.273","320","2.403","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","691010.688","7.998","145.568","300","17.39","100","1.98","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1867337.28","21.613","0.08","200","5.36","200","0.34","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.4","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11342639","131.281","199.896","320","39.217","100","0.296","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","405851.719","4.697","0.542","320","0","100","1.173","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9354226","108.266","-","-","-","-",1.8481,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3570997.75","41.666","80.378","200","23.783","50","6.665","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3235611.75","37.837","85.934","200","6.312","50","5.024","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3108371","36.322","101.852","200","33.568","50","5.821","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1124481.75","13.02","111.525","200","12.499","35","5.461","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1008244.44","11.67","110.031","200","15.357","35","5.025","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1049031.13","12.14","111.398","200","20.003","35","1.459","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2989269.5","34.6","110.078","200","20.745","35","0.716","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2008515.125","23.247","174.49","200","34.858","50","3.101","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1293500.75","14.971","148.144","200","11.968","50","6.33","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1492364.375","17.273","149.539","200","20.621","50","7.14","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2110734.72","24.43","17.83","200","0.66","35","1.22","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","19.85","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1052668.25","12.184","0.001","50","0","35","7.824","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","943417.168","11.133","16.572","50","0.336","35","21.207","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","4376.144","0.052","24.374","50","1.109","35","46.798","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6839.567","0.08","15.992","50","5.621","35","48.718","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","156423.544","1.855","33.72","50","0.039","35","0.281","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10884119.04","453504.96","78.237","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","5573802.24","64.512","15.366","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35705810.88","413.262","23.384","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-198192.96","-2.294","81.835","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-819218.88","-9.482","50.565","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","26428006.08","305.88","36.31","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","133920","1.55",45.53,"-",1.1,"-",3.2,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9610595","111.234","27.333","320","5.391","100","4.434","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4129090","47.79","-","-","-","-",10.9142,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10007385","115.826","29.662","320","31.501","100","1.768","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5178529","59.937","-","-","-","-",14.7715,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","94207.848","3925.327","14.85","50","32.77","35","11.12","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","834665.375","9.66","-","-","-","-",2.1771,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","196328.844","2.272","-","-","-","-",1.6648,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","24401.848","0.282","-","-","-","-",1.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","202242.542","8426.773","20.34","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59092537.229","700.038","34.418","100","22.255","50","3.053","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59946443.375","708.042","36.962","100","25.18","50","3.997","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","397339.375","4.599","258.43","550","7.432","280","0.603","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","471478.25","5.457","239.183","550","1.926","400","0.314","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","560396.5","6.486","233.257","550","1.516","400","0.632","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","485091.75","5.614","221.8","550","7.503","400","1.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","874916.625","10.126","94.207","200","1.847","200","1.437","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","767667.188","8.885","87.12","200","2.561","200","8.082","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125059.156","1.447","9.901","-","31.892","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1400277.875","16.207","45.974","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","905012.875","10.475","30.951","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3932475","45.515","65.477","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4022686","46.559","63.306","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3914361.75","45.305","60.249","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6600796","76.398","47.221","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1538464.625","17.806","41.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2462496.5","28.501","34.439","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1084902.375","12.557","56.696","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1584652.125","18.341","60.315","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3791669","157986.219","55.612","100","0.33","50","10.921","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3813108","44.133","29.945","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1996031.25","23.102","43.706","100","6.092","50","1.264","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512170.219","5.928","21.127","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2089184.625","24.18","-","-","45.549","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12450033","144.098","52.452","100","9.425","50","7.237","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","341362.062","3.951","28.486","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2844153.5","32.918","33.439","100","20.611","50","0.45","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3449511.25","39.925","52.969","100","0.921","50","0.934","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","299089.875","3.462","-","-","2.523","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","67430.422","0.78","19.77","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","294926.25","3.414","16.829","50","0.366","35","1.191","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1111068.75","12.86","32.996","100","1.11","50","0.19","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","641594.562","7.426","72.936","300","0.989","100","3.177","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5096949.5","58.992","32.628","100","1.068","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7480556","86.58","54.845","100","1.196","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9195264","106.43","93.61","200","29.61","200","6.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","3011100","34.85","146.12","200","53.6","200","4.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","690361","7.99","12.92","200","2.01","200","3.94","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1715400","19.85","85.47","200","3.01","200","5.21","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3580101.5","41.43","49.68","100","3.1","35","1.21","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1602661.75","18.54","99.4","300","2.56","100","3.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1432.25","0.02","1912.91","300","510.73","100","12372.97","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","902790.81","10.45","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3346903.75","38.74","87.17","300","1.84","200","1.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2184598.5","25.28","55.73","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10788987","124.87","51.66","120","0.27","100","2.71","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6753100.5","78.16","58.5","100","0","50","2.91","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20578400","238.17","17.75","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","99264.92","1.15","58.96","300","0","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7147850","82.72","38.63","100","0","50","2.2","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","702728.88","8.13","37.66","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1141410","13.21","22.4","200","61.54","200","6.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1358610","15.72","59.26","200","64.51","200","3.82","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1798993.75","20.82","118.235","200","45.452","50","6.68","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1646940.13","19.06","122.628","200","43.114","50","5.743","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3385021.75","39.18","76.831","80","24.119","30","0.834","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","102291.37","1.18","41.553","80","1.887","30","31.299","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3109695.75","35.99","77.103","80","26.111","30","1.148","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3117974.5","36.09","77.317","80","24.702","30","3.535","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3374451.5","39.056","19.587","100","0.68","50","3.179","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2464941.75","29.117",1.2079,"100",0.8441,"50",11.1554,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","417088.875","4.827","12.66","250","14.871","80","53.254","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2178903.5","25.219","75.297","250","21.28","80","0.374","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1787024","20.683","76.323","250","21.344","80","2.535","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45892532","531.164","36.571","100","26.949","50","0.858","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2196229","25.759","35.869","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","38572036","457.805","11.647","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9379200.5","108.556","217.4","320","1.374","100","9.738","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5762302.343","66.693","-","-","-","-",4.7866,"20","正常"]