{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12985942","150.3","98.514","320","27.175","100","1.99","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","10806995","125.081","100.79","320","48.142","100","0.662","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8778409","101.602","-","-","-","-",3.0755,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7642849","88.459","-","-","-","-",7.2816,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2444165.5","101840.227","-","-","-","-","0.336","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8757447","101.359","-","-","-","-","1.002","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","757912","8.772","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11212.88","0.13","741.627","320","629.138","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","695245.812","8.047","148.121","300","19.736","100","2.201","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3861613.44","44.695","8.05","200","5.89","200","0.48","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","426174.406","4.933","2.109","320","230.648","100","44.551","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","778112.562","9.006","0.477","320","0","100","1.2","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","466959.688","5.405","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3889687.75","45.331","70.178","200","22.64","50","7.07","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3310203","38.579","69.721","200","6.74","50","4.667","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3135420.5","36.568","124.006","200","36.872","50","6.285","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1045926.25","12.1","91.391","200","12.217","35","3.444","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","993813.13","11.5","94.634","200","15.386","35","4.496","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1088527.13","12.6","90.465","200","17.772","35","1.51","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3034403","35.12","94.456","200","20.417","35","0.716","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1319377.75","15.271","129.741","200","37.266","50","3.888","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","969777.5","11.224","136.262","200","8.777","50","3.132","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1126555","13.039","130.72","200","20.973","50","4.132","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1455675.84","16.848","15.94","200","0.25","35","4.16","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","20.39","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1997009.375","23.114","0.005","50","0","35","14.028","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","39357626.374","465.696","21.119","50","0.009","35","0.472","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","37406854.658","446.078","21.922","50","0.009","35","0.54","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5725.292","0.067","0.621","50","1.702","35","17.806","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1476.993","0.018","101.528","50","6.735","35","85.989","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1534170.24","63923.76","699.076","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","1320900.48","15.288","47.426","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","12308068.8","142.454","19.584","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-105079.68","-1.216","181.345","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","3611.52","0.042","215.537","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47736432","552.505","19.921","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","152064","1.76",51.35,"-",1.23,"-",2.18,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9044490","104.682","25.724","320","39.89","100","5.178","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4016827","46.491","-","-","-","-",8.99,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10029501","116.082","26.332","320","32.119","100","1.538","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4780315.5","55.328","-","-","-","-",10.0593,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","702294.734","29262.281","7.165","50","4.426","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","1877.522","0.022","-","-","-","-",0.545,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","41737.957","0.483","-","-","-","-",0.4993,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.6118,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","86481.209","3603.384","0.63","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","45647799.463","538.658","35.45","100","23.847","50","2.465","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58300314.419","688.636","37.471","100","26.225","50","3.521","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","410845.719","4.755","162.465","550","6.339","280","0.516","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","455162.562","5.268","143.244","550","0.904","400","0.299","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","575696.938","6.663","2471.842","550","18.973","400","8.149","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","435675.094","5.042","133.958","550","5.314","400","0.926","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1043074.375","12.073","135.404","200","3.701","200","1.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","788128.25","9.122","96.05","200","3.451","200","8.146","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","123494.875","1.429","8.161","-","34.377","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1437142.375","16.634","51.925","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","869968.812","10.069","34.685","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3897743.25","45.113","67.955","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3928821","45.472","59.707","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3954964.25","45.775","64.28","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7018966.5","81.238","45.89","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1558058.375","18.033","39.207","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2435794.5","28.192","28.941","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1207595.25","13.977","56.596","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1648468.125","19.08","60.245","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3785659","157735.781","52.212","100","0.232","50","13.788","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3702823.25","42.857","27.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2023328.25","23.418","41.06","100","5.974","50","1.304","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","465020.344","5.382","32.156","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2053215.5","23.764","-","-","52.548","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12616874","146.029","52.663","100","6.5","50","6.112","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","363866.312","4.211","30.081","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3441382.5","39.831","32.856","100","13.153","50","0.524","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3508716.75","40.61","65.546","100","2.325","50","1.178","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","420032.344","4.861","-","-","5.602","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","663340.125","7.678","12.52","50","1.35","35","1.484","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1069600.125","12.38","35.684","100","0.773","50","0.198","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","237961.844","3.148","87.124","300","1.058","100","2.874","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5113469","59.184","31.072","100","0.526","50","0.076","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6778404.5","78.454","49.768","100","0.656","50","0.054","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12746774","147.53","100.94","200","34.31","200","6.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2439240","28.23","131.68","200","86.57","200","6.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","150665","1.74","68.34","200","1002.79","200","2167.8","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1629470","18.85","92.16","200","8.85","200","31.88","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4575272.5","52.95","58.6","100","4.2","35","1.14","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1582486.25","18.31","99.95","300","2.18","100","3.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1162.99","0.01","1192.78","300","363.25","100","7842.36","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","775023.06","8.97","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3319601","38.42","96.97","300","1.96","200","1.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2206390","25.53","67.61","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","214377.17","2.48","339.85","120","1262.66","100","302.9","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6830270.5","79.05","56.31","100","0","50","2.62","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21060100","243.75","19.11","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","214765.22","2.49","68.45","300","0.03","100","1.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6503510","75.27","37.1","100","0","50","1.69","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","115629.16","1.34","0.3","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1153170","13.34","28.16","200","60.25","200","7.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1026920","11.88","59.2","200","62.44","200","4.14","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1871746.63","21.66","107.962","200","48.174","50","6.009","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1642793.13","19.01","109.675","200","48.34","50","7.058","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3324869.75","38.48","60.527","80","9.789","30","0.8","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","104391.53","1.21","84.303","80","4.064","30","99.367","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3164992.75","36.63","60.306","80","25.536","30","0.784","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3052125","35.33","58.024","80","19.948","30","4.347","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3364349.75","38.939","18.616","100","0.389","50","2.495","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2335481","27.533",1.139,"100",1.079,"50",4.6476,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","331780.156","3.84","63.435","250","33.091","80","400.602","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2259195.25","26.148","65.394","250","24.049","80","0.281","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","157319.266","1.821","75.913","250","5.478","80","20.137","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45548240","527.179","36.349","100","27.354","50","0.981","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","3479030.5","41.124","11.858","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","39358504","465.991","11.732","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9299503.35","107.633","38.613","320","1.192","100","10.252","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5802357.302","67.157","-","-","-","-",5.3362,"20","正常"]