{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12581048","152.713","100.346","320","17.193","100","0.779","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12774374","147.852","95.302","320","39.682","100","0.563","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8249184","95.477","-","-","-","-",3.132,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7669883.5","88.772","-","-","-","-",7.609,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2223808.25","92658.688","-","-","-","-","0.086","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10089035","116.771","-","-","-","-","0.636","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1470780.75","17.023","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12455.026","0.146","765.319","320","636.425","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","695359.25","8.048","126.579","300","19.028","100","2.139","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3955409.28","45.78","6.97","200","1.92","200","0.61","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","367236.781","4.25","0.002","320","314.807","100","13.474","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","897180.625","10.384","0.463","320","0","100","0.881","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","626228.938","7.248","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2856967.5","33.384","99.935","200","78.919","50","34.935","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3397548.25","39.676","80.155","200","4.944","50","4.854","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3252758.75","37.935","115.314","200","34.921","50","5.52","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1007186.38","11.66","95.809","200","14.882","35","4.303","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","950440.38","11.48","95.384","200","10.812","35","4.665","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1071050.5","12.4","94.157","200","24.973","35","1.514","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2195530.25","25.41","119.878","200","44.065","35","2.886","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1585214.625","18.347","135.468","200","38.844","50","4.069","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","790513.062","9.15","125.958","200","17.701","50","3.556","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1242390.5","14.38","125.217","200","16.831","50","4.728","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2028214.08","23.475","14.81","200","0.08","35","0.54","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","22.22","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","10493608","121.454","30.2","50","0.233","35","4.156","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40465009.393","478.242","20.945","50","0.088","35","0.468","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38486205.11","458.866","22.202","50","0.093","35","0.495","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6003.224","0.07","0","50","0","35","28.557","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","726.301","0.009","137.098","50","22.835","35","87.553","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","25826636.16","1076109.84","80.386","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","23346066.24","270.209","18.437","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26559895.68","307.406","18.798","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-164358.72","-1.902","150.916","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","16218921.6","187.719","77.617","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47637599.04","551.361","20.004","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","127008","1.47",47.62,"-",0.83,"-",2.89,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9525718","115.279","27.56","320","41.324","100","6.513","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3996054.25","46.25","-","-","-","-",8.632,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9429551","113.883","26.188","320","28.033","100","1.659","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4545463","52.61","-","-","-","-",9.645,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","754676.419","31444.851","12.835","50","4.462","35","0.3","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","287843.219","3.332","-","-","-","-",2.425,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","113162.586","1.31","-","-","-","-",0.486,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","26020.842","0.301","-","-","-","-",1.55,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","74817.221","3117.384","0.79","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61728528.377","728.764","38.367","100","26.047","50","3.285","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61863091.546","732.199","38.738","100","26.404","50","4.595","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","405842.906","4.697","165.255","550","6.231","280","0.514","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","462557.094","5.354","137.664","550","0.97","400","0.284","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","539967.375","6.25","3047.219","550","27.69","400","4.13","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","436758.438","5.059","111.84","550","5.748","400","0.993","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1010085.188","11.691","116.934","200","3.908","200","1.393","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","875272.688","10.13","72.932","200","3.87","200","7.641","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","122869.156","1.422","7.948","-","33.88","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1421761.375","16.456","48.115","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","876321.25","10.143","36.188","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3899526.5","45.133","66.234","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3986674","46.142","59.585","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3939903","45.601","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7011450","81.151","43.539","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1556236.875","18.012","38.743","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2430592.75","28.132","34.193","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1204958.5","13.946","54.108","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1719320.75","19.9","58.644","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3746891.25","156120.453","79.398","100","0.85","50","14.75","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3764240","43.568","27.44","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1948886.625","22.556","40.994","100","6.51","50","1.196","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","461901.688","5.346","30.419","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2071641.25","23.977","-","-","40.656","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12639736","146.293","50.766","100","8.867","50","5.966","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","397366.062","4.599","29.856","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3335482","38.605","33.527","100","8.713","50","0.907","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3476623.75","40.239","62.115","100","2.261","50","1.171","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","415816.969","4.813","-","-","6.712","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","779085.438","9.017","59.843","50","4.092","35","4.285","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1082712.875","12.531","33.955","100","0.656","50","0.194","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","27766.168","0.321","79.124","300","0.997","100","3.13","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5064371","58.615","0","100","0.525","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6894193","79.794","52.068","100","0.582","50","0.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12685282","146.82","101.42","200","25.37","200","6.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2407300","27.86","128.07","200","68.1","200","5.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","128639","1.48","115.29","200","1084.36","200","1925.1","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1609680","18.63","88.3","200","3.49","200","10.95","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4491147.5","51.98","57.36","100","3.32","35","1.16","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1506724.62","17.43","95.21","300","2.32","100","3.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1191.82","0.01","1616.37","300","514.18","100","10506.41","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","787420.75","9.11","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3145828.5","36.41","91.37","300","1.96","200","1.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2040910.5","23.62","57.2","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","1405.54","120","1921.02","100","553.52","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6845659.5","79.23","62.13","100","0.56","50","2.87","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21309100","246.63","18.52","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","210857.89","2.44","47.85","300","0.02","100","1.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6521880","75.48","35.28","100","0","50","1.98","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1312741","15.19","69.39","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1172800","13.57","28.54","200","66.5","200","8.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1031760","11.94","59.26","200","71.17","200","5.19","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1882593.13","21.79","84.414","200","42.324","50","7.021","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1609637.25","18.63","92.494","200","39.174","50","7.613","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3315592.5","38.37","60.056","80","17.126","30","0.794","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","648690.88","7.51","224.9","80","2.175","30","33.03","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3080003","35.65","60.576","80","26.663","30","0.77","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3096065","35.83","60.595","80","18.894","30","4.891","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3374186.75","39.053","19.555","100","1.08","50","2.496","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2238588.75","26.41",1.414,"100",1.142,"50",5.921,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","353706.688","4.094","7.111","250","6.355","80","57.2","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2253430.75","26.081","66.977","250","26.616","80","0.27","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","319241.969","3.695","58.64","250","14.809","80","21.278","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45389804","525.345","36.858","100","26.936","50","0.979","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2240937.75","27.692","119.591","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","38118204","492.574","11.215","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8429261.7","106.43","37.566","320","0.671","100","9.059","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5865480.226","67.888","-","-","-","-",5.603,"20","正常"]