{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-08-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","361859.156","4.188","0","320","1.057","100","2.675","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","10422325","120.629","491.031","320","37.132","100","8.79","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","2272048.5","26.297","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","3981501","46.082","-","-","-","-",6.96,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1792614.125","74692.258","-","-","-","-","0.269","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10549124","122.096","-","-","-","-","0.767","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","861153.5","9.967","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","293375.906","3.396","13.514","320","8.172","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","645850.688","7.475","118.685","300","14.732","100","2.102","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","45558.72","0.527","2.43","50","0.4","35","0.86","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.59","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","368680","4.267","0","320","111.285","100","7.713","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","697216.438","8.07","0.453","320","0","100","0.242","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","729509.625","8.443","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3732360.5","43.594","83.782","200","39.371","50","6.612","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3628638","42.349","82.421","200","12.291","50","5.422","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3663727.5","42.742","122.415","200","41.528","50","5.511","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1190636.13","13.78","111.01","200","9.001","35","2.646","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1002159.94","11.6","111.644","200","13.36","35","3.89","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1104404","12.78","112.103","200","20.166","35","1.511","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3255885.75","37.68","112.29","200","24.576","35","0.528","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1863485.5","21.568","165.136","200","19.781","50","3.787","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1278009.25","14.792","147.374","200","11.529","50","3.696","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1314289.625","15.212","150.556","200","8.773","50","4.586","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1505036.16","17.419","17.06","200","0.17","35","0.3","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","809939.875","9.374","0.005","50","0","35","12.489","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","257148.549","3.035","12.02","50","0.381","35","21.603","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","16163985.654","191.786","25.917","50","0.292","35","1.201","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5266.677","0.062","2.891","50","0.721","35","21.36","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","106112.424","1.267","34.993","50","0.024","35","0.451","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38212896.96","1592204.04",24.568,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35693187.84","413.116",23.518,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38673097.92","447.605",23.572,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-78416.64","-0.908","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","451535.04","5.226","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47813639.04","553.399","19.888","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","156384","1.81",47.72,"-",1.89,"-",3.2,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10690848","123.737",34.936,"320",13.6454,"100",8.214,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","490192.438","5.674","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","107.689","320","82.529","100","9.247","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4773199","55.245","-","-","-","-",4.865,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","675571.939","28148.831",7.343,"50",2.7052,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","699492.688","8.096","-","-","-","-",3.471,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","62562.035","0.724","-","-","-","-",1.311,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","16230.238","0.188","-","-","-","-",1.952,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","100416.487","4184.02","0.06","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53171586.773","627.569","37.579","100","23.488","50","2.54","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53270719.943","628.189","36.369","100","24.133","50","2.455","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","422827.5","4.894","256.557","550","7.666","280","0.869","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","464714.375","5.379","219.588","550","1.776","400","0.281","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","433739.875","5.02","224.737","550","10.95","400","1.036","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","881049.125","10.197","101.238","200","2.904","200","2.085","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","757959","8.773","76.599","200","2.86","200","8.095","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","118111.969","1.367","10.708","-","21.552","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1356721","15.703","49.683","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","787397.875","9.113","32.252","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3909000","45.368","61.93","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4239259","49.066","57.176","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3925954.5","45.471","62.697","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6436385","74.495","43.239","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2469129.75","28.578","31.204","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1360390.125","15.745","37.498","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1142427.25","13.222","59.105","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1688254.875","19.54","64.222","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3845528","160230.328","59.483","100","0.114","50","8.353","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3787080.75","43.832","28.862","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1820210.625","21.067","40.726","100","4.368","50","0.969","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","363642.031","4.209","36.583","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2040042.375","23.612","-","-","48.892","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13122067","151.876","48.949","100","5.22","50","4.786","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","566141.875","6.553","40.165","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2691639.25","31.153","28.375","100","8.83","50","0.532","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒",3529456.5,"-",66.583,"100",1.9149,"50",1.14,"20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","473797.844","5.484","-","-","1.728","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","632695.438","7.323","13.251","50","0.061","35","6.969","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1180351.25","13.662","36.198","100","1.121","50","0.18","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","119695.055","1.385","90.835","300","0.982","100","2.905","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5019327.5","58.094","31.132","100","0.602","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6287808.5","72.776","42.579","100","0.685","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8417830","97.43","0","200","0","200","6.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2405150","27.83","115.87","200","85.91","200","16.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","302331","3.49","3.68","200","549.88","200","2002.18","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","815708","9.44","85.14","200","2.64","200","9.65","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3751052","43.41","60.46","100","3.41","35","0.91","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","925175.18","10.7","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1265.48","0.01","322.69","300","127.96","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","807202.56","9.34","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3331511.5","38.56","118.52","300","1.98","200","1.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2197612.5","25.43","55.1","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10725762","124.14","64.65","120","3.23","100","2","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6993006.5","80.94","57.51","100","0","50","4.78","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21571100","249.66","19.62","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","87388.07","1.01","36.84","300","0.01","100","1.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","4953980","57.33","31.3","100","0","50","2.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1300613.75","15.05","67.24","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1307190","15.12","34.16","200","89.8","200","13.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1006320","11.64","54.27","200","92.04","200","16.84","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1489128.38","17.24","142.982","200","54.215","50","9.829","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1775757.75","20.55","104.822","200","40.028","50","7.321","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3056117.25","35.37","72.915","80","7.007","30","0.807","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2851379.25","33","75.088","80","15.288","30","1.097","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3070594.75","35.54","75.743","80","25.181","30","0.789","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2405461.25","27.84","64.553","80","0","30","17.485","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3344547.5","38.71","19.157","100","0.953","50","3.088","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2463268.5","29.084",9.872,"100",0.9493,"50",4.928,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","400713.625","4.638","106.16","250","36.771","80","218.819","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2241903","25.948","76.322","250","27.792","80","0.289","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","7.694","250","45.13","80","13.553","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44874144","519.377","37.632","100","27.485","50","0.574","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","60975.176","0.714","13.343","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","24507472","312.38","11.386","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8955579.2","103.652","61.588","320","1.552","100","6.554","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5623648.077","65.088","-","-","-","-",1.493,"20","正常"]