{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-08-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","670758.938","7.763","0","320","0.374","100","1.057","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16064553","185.932","94.692","320","43.167","100","0.57","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8037417","93.026","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7699899.5","89.119","-","-","-","-",6.94,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1526920.875","63621.699","-","-","-","-","0.074","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11228396","129.958","-","-","-","-","0.687","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14465.551","0.167","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9425.929","0.109","6.721","320","4.945","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","581546.75","6.731","127.904","300","15.093","100","2.002","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1768599.36","20.47","5.46","50","3.74","35","0.05","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.45","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","376014.188","4.352","0.001","320","118.202","100","12.213","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","416633.75","4.822","0.513","320","0","100","0.281","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","229768.75","2.659","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3773365","44.013","80.578","200","36.891","50","6.418","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3721273","43.475","84.762","200","7.355","50","5.346","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3706961","43.199","123.359","200","40.871","50","5.43","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1111899.13","12.87","108.712","200","5.293","35","2.733","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1016145.69","11.76","110.457","200","8.775","35","4","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1104358.13","12.78","111.659","200","11.032","35","1.518","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2845233.75","32.93","109.885","200","23.918","35","0.515","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1957712.25","22.659","165.655","200","29.307","50","3.629","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1361509","15.758","154.371","200","7.302","50","3.77","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1378748.75","15.958","152.419","200","8.834","50","4.71","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2056129.92","23.798","12.9","200","0.17","35","0.18","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1372751.25","15.888","0.015","50","0","35","18.293","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","205252.337","2.422","23.182","50","1.806","35","22.581","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","18617621.383","222.037","26.73","50","0.31","35","1.012","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8288.39","0.098","11.812","50","0.234","35","20.531","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","88135.559","1.052","35.237","50","0.046","35","0.531","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39014231.04","1625592.96",24.879,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35886810.24","415.357",23.813,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39089675.52","452.427",23.572,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","709292.16","8.209","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","3217561.92","37.24","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","36116591.04","418.016",25.153,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","162432","1.88",45.26,"-",1.03,"-",4.08,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10695316","123.788","32.241","320","24.74","100",6.746,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","70.613","320","103.304","100","9.696","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4727266.5","54.714","-","-","-","-",6.189,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","708353.626","29514.734",4.502,"50",1.2102,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3179.338","0.037","-","-","-","-",0.536,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1927.529","0.022","-","-","-","-",0.457,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.939,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","82634.712","3443.113","0.19","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54907645.923","648.668","36.735","100","21.554","50","2.776","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60782137.541","717.916","35.763","100","25.106","50","2.785","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","416902.844","4.825","259.666","550","7.928","280","0.912","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","477184.156","5.523","237.89","550","1.957","400","0.315","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","465261.531","5.385","191.147","550","9.265","400","1.125","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","862822.688","9.986","118.56","200","3.278","200","1.564","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","764549","8.849","73.328","200","3.601","200","7.881","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","117162.305","1.356","9.648","-","24.713","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1348980.25","15.613","48.31","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","788989.75","9.132","34.746","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3907542","45.226","66.662","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4254177.5","49.238","58.565","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3915076.25","45.313","60.815","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6536814.5","75.658","43.43","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2473242.75","28.626","31.104","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1332538.125","15.423","37.897","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1141460.625","13.211","56.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1685219.75","19.505","61.462","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3862857.5","160952.391","58.195","100","0.25","50","8.126","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3783287.25","43.788","28.439","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1874031.375","21.69","40.728","100","5.403","50","1.21","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","353134.25","4.087","36.955","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2017579.75","23.352","-","-","52.606","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13218987","152.998","50.936","100","5.682","50","4.707","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","557271.75","6.45","42.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2597845.75","30.068","28.105","100","9.228","50","0.684","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒",3523449,"-",67.943,"100",1.9092,"50",1.081,"20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","467825.469","5.415","-","-","1.645","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","465709.594","5.39","13.31","50","0.045","35","5.131","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1182304.125","13.684","36.364","100","1.1","50","0.178","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","125381.398","1.451","82.916","300","0.994","100","2.988","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5046725","58.411","31.858","100","0.577","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6589642","76.269","42.569","100","0.641","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8447555","97.77","87.66","200","26.09","200","5.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2421210","28.02","115.9","200","107.73","200","18.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","634826","7.34","0.61","200","244.58","200","600.75","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","819163","9.48","83.91","200","2.81","200","6.5","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3838987","44.43","60.38","100","3.8","35","0.94","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","869487.81","10.06","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1388.63","0.02","440.94","300","172.34","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","938656.19","10.86","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1673983.12","19.37","134.39","300","6.92","200","2.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2216951.5","25.65","56.35","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10926564","126.46","64.54","120","3.42","100","2.07","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7123229.5","82.44","58.05","100","0","50","5.71","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20727800","239.9","18.76","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","90093.39","1.04","19.59","300","0.01","100","1.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6446920","74.61","34.39","100","0","50","3.22","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1301314.62","15.06","66.52","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1279970","14.81","36.43","200","91.65","200","14.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1025490","11.86","54.3","200","92.12","200","16.42","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1828056.13","21.16","126.49","200","43.346","50","7.307","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1750948.75","20.27","104.606","200","32.876","50","8.529","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3260957","37.74","74.584","80","8.245","30","0.957","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2841041.25","32.88","76.225","80","16.784","30","1.171","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3058489","35.4","76.283","80","22.436","30","0.84","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2717719.5","31.45","44.504","80","0.213","30","13.982","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3348735.75","38.758","19.306","100","1.142","50","3.45","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2488678.75","29.331",7.556,"100",1.0026,"50",5.439,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","339561.188","3.93","28.197","250","22.577","80","131.518","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2223244.75","25.732","76.636","250","19.861","80","0.292","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","7.558","250","45.008","80","13.975","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45554856","527.255","37.145","100","27.449","50","0.723","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","112516.719","1.303","16.334","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","20477874","240.698","6.696","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8590392.4","99.426","119.093","320","2.883","100","6.518","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5730816.11","66.329","-","-","-","-",1.15,"20","正常"]