{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","314631.312","3.642","9.01","320","0.002","100","2.34","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15379486","178.003","25.756","320","59.629","100","0.631","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","2578203.5","29.84","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7901785","91.456","-","-","-","-",7.253,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1140307.5","47512.812","-","-","-","-","0.065","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10372920","120.057","-","-","-","-","0.316","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","264808.656","3.065","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","432015.844","5","37.625","320","101.667","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","484300.812","5.605","114.183","300","14.678","100","1.85","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1594278.72","18.452","5.11","50","6.37","35","3.13","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.61","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","365441.75","4.23","0","320","82.726","100","6.482","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","571231.438","6.612","0.545","320","1.56","100","0.37","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","370614.031","4.29","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3687378.5","43.046","87.368","200","35.591","50","6.194","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","4130066.25","48.158","3.18","200","0","50","5.021","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4566100.5","53.241","118.65","200","40.846","50","6.112","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1118928.13","12.95","101.763","200","4.266","35","3.967","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","940476.06","11.36","100.062","200","8.823","35","4.653","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","956821","12.08","99.964","200","5.683","35","1.555","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3273440.75","37.89","106.463","200","17.952","35","0.526","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1984184.625","22.965","156.198","200","24.966","50","4.463","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1368780.25","15.842","167.962","200","14.499","50","4.416","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1344599.75","15.562","151.729","200","8.821","50","5.593","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2206448.64","25.538","20.61","200","9.34","35","0.25","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","24.91","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1952010.75","22.593","0.002","50","0","35","6.839","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1292463.98","15.156",0.599,"50",0.031,"35",0.535,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38669148.836","462.99",31.407,"50",0.002,"35",0.682,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8122.739","0.096","49.716","50","4.78","35","30.941","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","262.218","0.003","65.132","50","7.503","35","94.618","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38962909.44","1623454.56",24.583,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36480015.36","422.222",24.059,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38548319.04","446.161",23.292,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-94780.8","-1.097","32.482","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","25481718.72","294.927","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","36552090.24","423.057","48.396","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","140832","1.63",44.68,"-",0.73,"-",3.1,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9788441","118.218","30.212","320","30.421","100","7.083","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","674.7","320","664.999","100","3.406","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4655034","53.878","-","-","-","-",5.571,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","993355.226","41389.801",15.91,"50",25.3363,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","452033.531","5.232","-","-","-","-",2.846,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","32210.959","0.373","-","-","-","-",0.545,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","16214.138","0.188","-","-","-","-",1.806,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","114891.607","4787.15","11.31","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58659571.936","694.642","36.76","100","26.044","50","4.455","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61695024.649","730.464","36.373","100","25.484","50","3.355","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","413793.25","4.789","258.918","550","9.338","280","1.318","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","477071.812","5.522","225.223","550","1.747","400","0.309","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","472405.875","5.468","225.895","550","11.63","400","0.741","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","802630.125","9.29","118.096","200","5.678","200","1.545","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","760639.125","8.804","13.626","200","0.014","200","99.33","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126747.188","1.467","11.1","-","27.807","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1250387.875","14.472","51.358","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","774311.125","8.962","38.678","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3909813.75","45.285","93.531","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4111500.25","47.587","60.844","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3893668","45.066","62.782","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6022351","69.703","44.464","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2385974.75","27.615","32.303","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1314875.625","15.218","41.054","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1132104.5","13.103","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1660169.625","19.215","63.758","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3896749.25","162364.578","59.458","100","0.126","50","7.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3729875.75","43.17","30.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1831113.5","21.193","45.788","100","8.425","50","0.975","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","366719.281","4.244","32.465","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1997156.375","23.115","-","-","58.225","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12893378","149.229","47.456","100","7.064","50","4.918","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","590106.625","6.83","27.525","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3302896","38.228","29.759","100","8.358","50","0.779","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3416624","39.544","63.846","100","1.584","50","1.075","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","367790.344","4.257","-","-","2.233","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4171649.5","48.283","20.867","50","0.13","35","0.475","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1190604.625","13.78","35.161","100","0.814","50","0.177","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","324305.438","3.754","144.53","300","1.114","100","2.952","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4991999","57.778","31.793","100","0.826","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6395365.5","74.02","43.305","100","0.3","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8225107","95.2","100.01","200","26.79","200","5.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2309480","26.73","138.03","200","78.29","200","10.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1543840","17.86","5.05","200","600.64","200","1407.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","327900","3.79","83.92","200","11.46","200","7.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3993880","46.22","59.58","100","18.27","35","0.77","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","801342.12","9.27","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1283.39","0.01","1236.99","300","504.51","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","861996.88","9.98","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","64843.45","0.75","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2039335.87","23.6","49.64","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10261778","118.77","68.68","120","3.15","100","1.98","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7019611","81.25","61.98","100","0.73","50","3.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21975900","254.35","24.74","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","165629.39","1.92","54.67","300","0.04","100","1.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6833240","79.08","30.64","100","0","50","3.13","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1291548.25","14.95","64.03","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1549230","17.93","35.28","200","69.43","200","6.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1115490","12.91","57.83","200","73.79","200","9.86","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1833799","21.23","126.13","200","43.283","50","4.917","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1809094.25","20.94","137.066","200","37.666","50","5.549","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3349692.5","38.77","76.527","80","7.21","30","0.839","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3014437.5","34.89","77.353","80","14.326","30","1.122","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3171294","36.7","76.835","80","24.682","30","0.874","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","5684.45","0.07","14.957","80","3.912","30","43.578","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3409879.75","39.466","20.107","100","0.833","50","2.564","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2520736.25","29.75",6.493,"100",0.2724,"50",5.424,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1719212.75","19.898","75.709","250","22.148","80","1.868","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2156635.75","24.961","77.376","250","13.083","80","0.274","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","4.112","250","34.124","80","16.912","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44781828","518.308","36.148","100","27.324","50","0.767","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1782.882","0.021","6.314","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","6393111.5","106.902","13.256","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7642805.35","96.5","188.26","320","5.638","100","29.743","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5426683.085","65.54","-","-","-","-",1.332,"20","正常"]