{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13719754","158.794","63.093","320","37.215","100","5.936","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16325499","188.953","48.133","320","35.461","100","0.676","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6434240.5","74.47","-","-","-","-",3.5496,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8050100.5","93.172","-","-","-","-",6.4176,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3169756","132073.156","-","-","-","-","0.747","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9536438","110.375","-","-","-","-","0.551","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1958538","22.668","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","168011.297","1.945","25.763","320","19.495","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","742812.625","8.597","140.199","300","4.523","100","2.04","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1714331.52","19.842","8.19","50","1.8","35","2.03","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.47","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","407012.312","4.711","27.992","320","18.648","100","15.69","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","300832","3.482","0.894","320","5.969","100","0.639","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","217789.375","2.521","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3961244.25","46.148","91.159","200","22.995","50","6.379","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3555919.25","41.507","83.124","200","10.815","50","6.293","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3353968.5","39.962","83.546","200","34.531","50","5.098","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1119401.38","12.96","97.271","250","2.295","80","6.738","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","849262.13","9.83","94.536","250","11.067","80","4.665","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","935825.44","11.3","97.247","250","21.782","80","2.151","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3194192.25","36.97","99.262","250","13.181","80","1.374","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1953470","22.61","127.721","200","10.88","50","4.654","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1402584.75","16.234","110.625","200","6.434","50","3.103","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1379848.25","15.97","126.088","200","8.517","50","4.002","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2387880","27.638","14.02","200","0.57","35","0.35","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","33.07","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2004456","23.2","0.004","50","0","35","8.391","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","5217.017","0.06","12.934","50","0.346","35","25.014","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","20275724.901","242.287","20.159","50","0.152","35","0.84","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10570.064","0.125","1.567","50","1.329","35","11.239","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","63155.428","0.75","40.268","50","0.127","35","0.768","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35786.88","1491.12","149.783","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9232211.52","106.854","116.472","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10047654.72","116.292","53.833","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-371511.36","-4.3","68.137","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","36129343.68","418.164","42.305","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47523015.36","550.035","20.355","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","196825.733","2.278",49.828,"-",0.0106,"-",3.3471,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9806626","113.503","25.628","320","9.069","100","7.475","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2862175.5","33.127","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","179.288","320","120.046","100","24.208","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5183145.5","59.99","-","-","-","-",3.9176,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","722845.217","30118.551","14.525","50","2.024","35","0.28","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","63786.148","0.738","-","-","-","-",1.411,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","151392.962","6308.04","3.95","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","39536819.667","475.966","36.124","100","19.384","50","1.093","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","39913834.865","480.461","36.567","100","22.76","50","2.648","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","410112.438","4.747","161.531","400","7.218","200","0.678","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","487382.938","5.641","153.521","400","1.187","400","0.262","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","416063.281","4.816","125.274","400","1.507","200","0.757","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","876822.125","11.071","135.782","200","4.181","200","1.392","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","851361.562","10.362","76.327","200","2.72","200","4.594","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","130788.922","1.514","11.247","-","19.053","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1288669.5","14.915","49.012","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","799000.688","9.248","36.119","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4085542","47.286","69.39","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4408333.5","51.022","60.612","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","1975177.75","22.878","54.909","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5750515.5","66.557","53.123","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2230658.25","25.818","43.142","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1545994.25","17.906","51.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1054008.5","12.199","65.391","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1592354.75","18.43","65.37","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3834820.75","159784.203","69.384","100","0.689","50","5.883","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3544915.75","41.029","29.611","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1989255.75","23.024","38.916","100","8.168","50","1.752","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","418801.812","4.847","32.328","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2165439","25.063","-","-","31.818","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13080429","151.394","49.696","100","8.1","50","3.84","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","5060553.5","58.615","28.435","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3332526.25","38.571","32.935","100","16.068","50","0.478","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3201342.75","37.104","65.032","100","0.57","50","0.708","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","331881.906","3.841","-","-","1.221","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4204103","48.659","24.398","50","0.017","35","0.56","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1244523.5","14.415","37.217","100","0.868","50","0.144","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","273280.469","3.452","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5260808","60.889","29.829","100","0","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6554324","75.86","46.66","100","0.576","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9857109","114.16","101.47","200","47.44","200","6.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2457070","28.43","128.03","200","92.44","200","20.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1503070","17.39","59.73","200","55.82","200","19.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1408700","16.3","63.51","200","47.62","200","18.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3264107.5","39.42","69.53","100","3.55","35","0.75","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1536622.62","17.78","59.65","300","2.22","100","1.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1663.58","0.02","182.25","300","82.77","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","867653.31","10.04","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3500901.5","40.52","86.49","300","2.32","200","1.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2142175","24.79","61.7","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9996619","115.7","74.36","120","2.28","100","3.23","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7236963.5","83.76","57.22","100","0.22","50","2.66","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21472500","248.52","24.99","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","180573.2","2.09","74.21","300","0.08","100","1.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7053710","81.64","31.71","100","0","50","1.64","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1395909.88","16.16","70.48","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","134641","1.55","1884.05","200","723.33","200","238.37","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","42382.6","0.49","2515.48","200","1395.47","200","154.13","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1897324.25","21.96","118.648","200","29.052","50","6.411","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1960321.5","22.69","97.076","200","26.288","50","4.228","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3465887.5","40.12","59.23","250","21.802","80","1.179","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3078590","35.63","59.913","250","21.601","80","1.71","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3489781","40.39","59.8","250","25.651","80","1.411","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","22.447","250","18.166","80","114.756","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2899363.75","33.558","15.9","100","0.309","50","1.61","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1951699.875","23.001",6.5317,"100",0.4228,"50",9.1067,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1881590.375","21.778","63.602","250","14.039","80","3.082","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","360430.219","4.172","9.187","250","2.139","80","2.721","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","203200.641","2.352","9.521","250","0.261","80","35.325","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44156052","511.065","36.118","100","27.612","50","1.365","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1668302.5","20.641","0.147","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","21593140","256.251","8.285","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","5772295.9","66.809","150.437","320","19.804","100","716.074","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","48384.868","0.56","-","-","-","-","0","20","停机"]