{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12692041","146.899","38.492","320","21.21","100","6.885","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15233992","176.319","28.078","320","42.344","100","0.683","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6115358.5","70.78","-","-","-","-",3.56,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8415113","97.397","-","-","-","-",6.717,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","3112940","129705.836","-","-","-","-","0.761","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","12360776","143.064","-","-","-","-","0.809","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14181.048","0.164","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","225864.188","2.614","28.66","320","20.057","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","785596.25","9.092","135.1","250","4.611","80","2.034","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1634463.36","18.917","8.29","50","11.04","35","0.9","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.43","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11140904","128.946","27.288","320","33.099","100","0.82","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","291674.875","3.376","0.486","320","3.24","100","0.271","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9738495","112.714","-","-","-","-",3.165,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3458921.25","40.325","88.393","200","19.707","50","6.533","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3428609","40.318","81.51","200","4.07","50","6.941","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3201234.75","37.32","78.865","200","9.175","50","5.029","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1162199.25","13.45","95.624","250","1.507","80","3.218","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","938594.06","10.86","89.317","250","9.556","80","3.727","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","955598.25","11.06","92.945","250","9.941","80","2.267","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3282353.75","37.99","97.1","250","4.285","80","1.426","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1825100.375","21.124","128.13","200","10.319","50","4.833","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1285194.25","14.875","129.744","200","6.833","50","3.67","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1328810.125","15.38","130.706","200","9.167","50","4.53","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2408443.2","27.876","20.13","200","0.26","35","0.37","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","33.97","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","66320.805","0.768","0.359","50","0","35","5.061","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","820634.635","9.681","8.526","50","0.006","35","21.245","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3575.47","0.043","35.347","50","2.905","35","63.855","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7707.656","0.091","37.424","50","0.754","35","22.218","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","168257.351","2.004",33.004,"50",0.018,"35",0.243,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24748182.72","1031174.28","39.082","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","22799638.08","263.885","54.267","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25205783.04","291.734","25.822","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-329512.32","-3.814","50.828","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","25302404.16","292.852","59.368","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","18464760","213.712","2.66","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","190824.87","2.21","25.86","100","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","131547.892","1.522",27.688,"-","0","-",6.993,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10129781","117.243","27.584","320","2.168","100","5.645","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","1104.761","320","99.403","100","15.233","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4918317.5","56.925","-","-","-","-",3.836,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","779564.112","32481.838",19.815,"50",1.1972,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","67698.438","0.784","-","-","-","-",1.405,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","155896.502","6495.688","0.34","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","45590282.242","538","36.136","100","21.522","50","1.353","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46224099.812","549.756","32.678","100","22.964","50","1.905","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","424150.125","4.909","138.869","400","6.858","200","0.696","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","460445.125","5.329","136.098","400","0.924","400","0.228","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","410220.312","4.748","134.828","400","1.64","200","0.838","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","843646","9.764","124.359","200","4.574","200","1.484","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","749492.312","8.675","49.68","200","1.746","200","4.867","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128875.609","1.492","11.99","-","18.634","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1210669.75","14.012","48.878","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","705041.125","8.16","34.935","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3936639.75","45.563","69.529","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4552034","52.686","56.567","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4407999.5","51.018","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6613757","76.548","55.175","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2262297.75","26.184","36.424","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","947462.25","10.966","53.375","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1043390.688","12.076","66.112","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1734410.125","20.074","64.016","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3856269.5","160677.906","65.094","100","0.363","50","10.522","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3809556","44.092","30.064","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1796967.125","20.798","37.616","100","5.605","50","1.671","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","383043.125","4.433","31.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2159171","24.99","-","-","47.804","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13203540","152.819","49.422","100","11.361","50","4.074","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4780499.5","55.33","26.893","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2505062.25","28.994","33.331","100","16.418","50","0.47","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3080096.5","35.649","66.748","100","0.441","50","0.748","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","377729.5","4.372","-","-","2.058","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4100755","47.462","24.894","50","0.013","35","0.109","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1228974.5","14.224","36.265","100","0.913","50","0.13","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","30277.488","0.35","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5231992","60.556","29.39","100","1.413","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6385741.5","73.909","44.676","100","0.74","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9156503","107.34","103.35","200","41.07","200","7.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2530270","29.28","142.54","200","106.24","200","10.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1498140","17.33","59.76","200","49.62","200","6.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1130570","13.08","61.37","200","41.05","200","6.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3979764.75","46.06","59.59","100","22.27","35","0.63","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1528008.5","17.68","58.26","300","1.74","100","1.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1623.65","0.02","126.51","300","60.21","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1011437.75","11.71","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3679797.25","42.59","93.89","300","2.59","200","1.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1440876.75","16.67","51.44","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10322380","119.47","73.29","120","2.19","100","2.02","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7160508.5","82.88","59.06","100","1.01","50","3.14","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22254100","257.57","26.23","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","252949.88","2.93","42.94","300","0.01","100","1.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7320490","84.72","32.29","100","0","50","1.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1379866.12","15.97","68.73","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","132550","1.53","3959.95","200","2424.82","200","419.42","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","41552","0.48","445.09","200","261.01","200","21.84","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1868986.25","21.63","73.826","200","28.069","50","4.422","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1955100.63","22.63","68.605","200","27.748","50","3.926","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3600010.5","41.67","66.191","250","14.223","80","1.156","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3043161.5","35.22","64.123","250","14.312","80","1.433","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3130398.25","36.23","63.964","250","24.132","80","1.175","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2.3","0","13.072","250","10.118","80","78.914","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2599261.5","30.084","14.568","100","0.493","50","1.216","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2472010","29.161",9.505,"100",0.7372,"50",6.095,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1414839.125","16.376","67.825","250","9.163","80","4.775","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","112765.977","1.305","4.977","250","4.329","80","0.854","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1054552.25","12.206","59.297","250","6.207","80","6.311","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44571232","515.871","34.806","100","25.677","50","0.888","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1236030.125","14.65","0","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2343714.5","33.434","0.192","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9231790.75","106.849","28.775","320","44.232","100","4.233","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5283994.353","61.157","-","-","-","-",2.657,"20","正常"]