{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13319508","154.161","160.853","320","30.814","100","6.278","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14817454","171.498","120.354","320","39.846","100","0.527","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6163568","71.338","-","-","-","-",3.392,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8239221","95.361","-","-","-","-",5.878,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2860470.5","119186.258","-","-","-","-","0.66","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10852267","125.605","-","-","-","-","0.877","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","955115.562","11.055","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","153251.094","1.774","24.734","320","21.928","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","796860","9.223","134.778","250","6.247","80","2.004","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","86832","1.005","3.59","50","2.51","35","0.34","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.45","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10884544","125.978","202.574","320","35.423","100","1.742","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","7596348","87.921","229.096","320","25.598","100","8.732","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9626449","111.417","-","-","-","-",3.544,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","2492392.5","28.847","-","-","-","-",4.386,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3579183.75","41.734","89.831","200","21.614","50","6.309","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3542104","41.33","89.34","200","7.743","50","6.313","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3322096.75","38.719","77.651","200","12.22","50","4.909","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1078489.75","12.48","112.027","250","8.444","80","4.362","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","863310.56","10.43","107.068","250","11.58","80","4.153","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","947173.5","10.96","110.671","250","11.142","80","2.278","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3234400.5","37.44","113.968","250","9.163","80","1.362","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2001230.5","23.162","124.16","200","11.71","50","5.266","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1402812.25","16.236","122.186","200","9.255","50","3.619","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1394698.625","16.142","122.348","200","7.82","50","4.06","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2384000.64","27.593","16.89","200","3.39","35","0.34","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","55.34","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","791668.438","9.163","0.001","50","0","35","8.649","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","460014.883","5.429","12.959","50","1.385","35","23.735","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","413.433","0.005","35.05","50","3.721","35","58.768","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5812.454","0.069","1.237","50","0.923","35","9.422","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","164900.223","1.965","42.023","50","0.002","35","0.363","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","22414423.68","933934.32","20.195","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","20015095.68","231.656","46.61","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24137879.04","279.374","21.453","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-517648.32","-5.991","19.6","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-133056","-1.54","3.843","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33945203.52","392.884","22.549","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","901196.81","10.45","28.13","100","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","158269.734","1.832",24.549,"-",0,"-",7.086,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9474580","114.427","27.146","320","1.611","100","5.575","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","16.687","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","39.496","320","70.281","100","10.042","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4878177","56.534","-","-","-","-",4.078,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","810369.343","33765.389","16.819","50","2.878","35","0.29","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","79734.805","0.923","-","-","-","-",1.413,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","156453.643","6518.902","0.17","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","47143971.304","557.481","32.475","100","21.009","50","1.656","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46716172.977","551.279","33.549","100","22.781","50","1.795","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","428246.781","4.956","139.908","400","7.043","200","0.681","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","465371","5.386","140.814","400","1.011","400","0.23","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","185964.156","5.291","112.322","400","1.475","200","0.656","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","877973","10.162","133.728","200","2.924","200","1.44","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","897948.875","10.393","65.341","200","1.972","200","4.895","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126500.203","1.464","11.236","-","16.458","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1234033.125","14.283","52.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","775047.5","8.97","37.863","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4039096","46.749","80.71","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4516531.5","52.275","62.18","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4557133.5","52.745","65.229","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6730092","77.895","54.079","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2467358.5","28.557","36.21","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2153659.75","24.927","51.701","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1144891.25","13.251","65.636","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1702633.5","19.706","63.409","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3807703.75","158654.312","71.798","100","0.314","50","10.304","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3569744.25","41.316","29.214","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1997207.5","23.116","35.745","100","5.73","50","1.9","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","382534.219","4.428","35.179","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2326710.25","26.93","-","-","20.49","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13037462","150.897","51.381","100","8.701","50","2.719","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4749856","54.975","37.498","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2374581.25","27.484","36.466","100","12.143","50","0.373","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3100718","35.888","67.908","100","0.4","50","0.671","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","360094.844","4.168","-","-","1.492","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4182951.5","48.414","24.142","50","0.049","35","0.177","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1430299.25","16.554","38.084","100","0.56","50","0.126","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","112579.258","1.303","23.092","300","0.948","100","17.198","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5521106","63.949","32.498","100","1.65","50","0.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6998390.5","81","45.82","100","0.662","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9191874","107.75","108.16","200","36.29","200","7.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2353650","27.24","144.49","200","91.05","200","9.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1548650","17.92","59.75","200","48.92","200","6.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1133380","13.11","66.03","200","43.47","200","10.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4014753.75","46.46","59.69","100","22.35","35","0.63","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1552342.25","17.96","71.76","300","1.08","100","1.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1956.84","0.02","96.65","300","54.83","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1038976","12.03","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","66262.48","0.77","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2136335.5","24.72","66.03","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10247022","118.59","77.57","120","3.06","100","2.06","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7281137.5","84.27","61.56","100","1.74","50","3.86","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21381400","247.47","27.11","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","231843.66","2.68","55.11","300","0.01","100","1.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7553430","87.42","32.34","100","0","50","1.5","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1371139.88","15.98","71.83","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","136175","1.57","1223.23","200","531.35","200","67.86","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","39485.3","0.45","379.36","200","169.87","200","14.69","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1862671.88","21.56","109.816","200","28.527","50","3.369","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","2069966","23.96","84.069","200","27.218","50","4.376","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3609045.25","41.77","76.452","250","16.909","80","1.269","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3264494.75","37.78","77.584","250","17.71","80","1.608","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3162540.75","36.6","76.859","250","26.081","80","1.313","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","30.023","250","71.407","80","647.892","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1200881.125","13.899","97.169","100","26.084","50","34.585","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2523668.25","29.769",8.426,"100",2.5151,"50",5.926,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","709327.125","8.21","12.44","250","0.027","80","53.371","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","193361.516","2.238","7.5","250","0.684","80","1.119","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1831231.25","21.195","76.536","250","18.64","80","2.209","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45326928","524.617","36.88","100","26.72","50","0.83","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1818602.75","21.506","0.327","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3442770.5","51.497","0.286","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9002148.73","108.722","35.775","320","6.123","100","7.722","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5249488.289","60.758","-","-","-","-",3.858,"20","正常"]