{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12985140","150.291","171.026","320","23.387","100","4.43","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15316098","177.27","143.155","320","43.901","100","0.515","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9781815","113.215","-","-","-","-",3.359,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8266690.5","95.679","-","-","-","-",5.653,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2864602","119358.406","-","-","-","-","0.636","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12175479","140.92","-","-","-","-","0.578","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","707616","8.19","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","98126.711","1.136","21.357","320","15.897","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","865644.438","10.028","138.248","250","7.482","80","6.425","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1637159.04","18.949","12.15","50","13.3","35","1.43","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.46","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10147302","117.446","212.931","320","39.066","100","1.663","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11228723","129.962","202.019","320","31.798","100","0.407","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9612814","111.259","-","-","-","-",3.501,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6834475","79.103","-","-","-","-",4.219,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3582830","41.793","91.009","200","23.106","50","6.005","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3469645.5","40.505","75.274","200","8.134","50","6.112","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3187732","37.16","81.509","200","20.087","50","4.882","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1100596.75","13.29","111.632","250","12.662","80","5.496","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1011909.81","11.71","110.505","250","11.664","80","4.568","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","915190.69","10.59","111.75","250","15.881","80","2.226","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3295594.5","38.14","113.084","250","12.923","80","1.34","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1974312.25","22.851","126.491","200","10.619","50","5.294","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1389024.125","16.077","125.66","200","7.335","50","3.122","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1396329.625","16.161","120.539","200","8.262","50","3.285","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2548169.28","29.493","24.73","200","1.33","35","0.37","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","54.8","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1529611.625","17.704","0.348","50","0.182","35","5.959","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","250153.507","3.092","9.959","50","0.899","35","13.042","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","142.031","0.002","38.311","50","4.747","35","50.428","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10416.713","0.124","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","129335.796","1.607","41.605","50","0.068","35","1.532","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","22251913.92","927163.08","314.414","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","20368955.52","235.752","43.509","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24246129.6","280.626","18.597","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-732801.6","-8.482","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-138663.36","-1.605","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33294430.08","385.352","36.786","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","54426.95","0.63","2.3","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","138975.749","1.608",26.189,"-",0.3793,"-",8.057,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9194453","106.417","28.542","320","5.465","100","6.178","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","95652.609","1.107","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","170.303","320","222.332","100","12.094","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5127899","59.351","-","-","-","-",4.117,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","793535.954","33063.998","11.84","50","3.496","35","0.32","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","73028.875","0.845","-","-","-","-",1.388,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","153673.154","6403.048","0.02","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","39633845.731","468.742","35.881","100","18.224","50","1.537","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","43955356.25","519.691","34.447","100","22.621","50","1.854","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","419011.656","4.85","131.645","400","8.922","200","0.678","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","475964.625","5.509","128.918","400","0.846","400","0.254","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","474986.906","5.498","134.664","400","1.738","200","2.25","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","902742.562","10.462","130.436","200","1.874","200","1.398","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","911158.312","10.546","55.323","200","1.776","200","4.413","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125109.859","1.448","12.775","-","20.145","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1284533.75","14.867","53.467","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","834893.875","9.663","45.989","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4084001.5","47.268","77.713","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4597915","53.217","64.717","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4593592.5","53.167","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6827608.5","79.023","54.02","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2226007.75","25.764","37.196","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2125433","24.6","50.752","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1056417.25","12.236","68.012","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1728418","20.005","73.53","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3770561.25","157106.75","63.542","100","0.282","50","10.697","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3885626.5","44.972","30.574","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1887255","21.892","38.105","100","4.09","50","2.101","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","421974.75","4.884","35.112","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2337764.75","27.078","-","-","14.955","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13105273","151.681","54.018","100","9.321","50","1.919","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","3375565.75","42.865","40.841","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","1904771.75","22.046","35.16","100","13.028","50","0.297","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3174367.75","36.813","71.473","100","1.034","50","0.619","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","327526.062","3.791","-","-","1.032","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4250180.5","49.226","25.579","50","0.062","35","0.227","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1416743","16.398","39.562","100","1.11","50","0.134","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","63353.504","0.733","195.447","300","1.332","100","3.063","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5741213.5","66.449","44.408","100","2.186","50","0.102","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7295368.5","84.437","48.972","100","0.618","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8043968","108.26","115.92","200","35.08","200","7.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2566490","29.7","144.52","200","72.94","200","9.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1548820","17.92","52.85","200","51.91","200","8.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1152470","13.33","54.87","200","46.9","200","13.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3462684.5","41.81","59.56","100","24.14","35","0.62","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1504773.87","18.2","72.27","300","0.83","100","3.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2146.44","0.02","97.19","300","64.86","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","942520.44","10.91","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","78279.21","0.91","918.54","300","601.29","200","58.69","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2125078","24.59","69.17","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10162016","117.61","74.47","120","1.61","100","2.18","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7281422","84.28","60.26","100","0.55","50","5.42","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21110000","244.32","21.39","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","209682.05","2.43","55.47","300","0.05","100","1.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7598760","87.94","33.31","100","0","50","1.37","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1384124.25","16.02","70.02","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","135916","1.57","908.88","200","223.94","200","59.32","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","39709.89","0.45","450.83","200","137.01","200","24.9","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1887000.13","21.84","116.838","200","34.803","50","2.434","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0","0","61.795","200","85.839","50","136.935","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3576767.75","41.4","77.66","250","23.829","80","1.399","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3102730","35.91","77.672","250","19.437","80","1.699","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3145273","36.4","76.299","250","26.445","80","1.413","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","8.046","250","3.406","80","118.531","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1043092.438","12.073","97.059","100","16.646","50","5.176","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2461532.25","29.016",7.285,"100",2.5073,"50",6.55,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1091740.375","12.636","7.077","250","0.32","80","28.25","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","228890.484","2.649","67.931","250","0.01","80","4.565","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1828503.75","21.163","75.936","250","15.061","80","2.382","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","42017796","511.757","34.994","100","24.369","50","0.6","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1837752.375","21.775","0.256","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3770733.25","56.415","0.186","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9474949.8","109.664","33.029","320","0.306","100","5.222","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5163685.856","59.765","-","-","-","-",3.369,"20","正常"]