{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-12-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12464202","144.262","36.7","320","33.709","100","2.708","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15259445","176.614","30.811","320","32.908","100","0.837","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10432920","120.751","-","-","-","-",3.1193,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8398732","97.208","-","-","-","-",5.9053,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3190953.75","132956.406","-","-","-","-","0.705","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13597580","157.379","-","-","-","-","0.386","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1802134.75","20.858","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","200720.125","2.323","13.579","320","16.927","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","781859.562","9.049","150.478","250","19.168","80","2.014","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2144594.88","24.822","7.09","50","4.66","35","0.84","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.43","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11056779","127.972","24.246","320","32.331","100","2.996","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","297588.344","3.444","0.465","320","0","100","0.294","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9047003","104.711","-","-","-","-",4.4609,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3641698.25","42.417","88.068","200","23.742","50","6.264","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3406642","39.847","80.272","200","16.074","50","4.681","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3188423.75","37.213","81.148","200","14.4","50","5.011","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1001729.81","11.59","92.405","250","0.332","80","4.107","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","892392","10.33","84.819","250","7.969","80","2.94","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1003254.69","13.27","88.265","250","13.36","80","8.066","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2848761","35.97","114.944","250","4.982","80","1.598","20","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2095463","24.253","132.163","200","11.857","50","4.312","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","202436.219","2.343","103.601","200","1.166","50","90.595","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1474345","17.064","142.259","200","13.49","50","4.106","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2090102.4","24.191","13.05","200","0.56","35","0.34","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","59.41","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1075184","12.444","0.001","50","0","35","6.697","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","460363.944","5.449","12.877","50","1.38","35","23.248","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1227.294","0.015","34.903","50","2.184","35","56.964","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8874.91","0.105","2.423","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","178984.64","2.142","38.911","50","0.002","35","0.392","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14623191.36","609299.64","70.657","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","13753592.64","159.185","39.92","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14158100.16","163.867","30.509","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-42102.72","-0.487","67.565","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-146232","-1.692","313.07","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45559972.8","527.314","20.419","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","69685.16","0.81","0.77","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","132182.437","1.53",20.2326,"-",0.0004,"-",6.8937,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9857060","114.086","26.041","320","7.215","100","4.46","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6351218","73.509","-","-","-","-",8.29,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10902043","126.181","32.062","320","14.315","100","2.723","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4851109.5","56.147","-","-","-","-",2.5086,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1041961.145","43415.048","21.884","50","5.683","35","0.37","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","44313.801","0.513","-","-","-","-",1.6563,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","160844.23","6701.843","0","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54847447.33","648.437","38.174","100","20.518","50","1.737","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54110525.725","639.135","37.976","100","25.648","50","2.72","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","431428.75","4.993","133.851","400","6.874","200","0.755","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","476408.406","5.514","130.939","400","1.005","400","0.219","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","506405.844","5.861","145.84","400","1.59","200","0.612","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","833943.562","9.652","127.328","200","2.004","200","1.423","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","874047.25","10.116","54.745","200","2.48","200","5.207","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","117253.469","1.357","12.92","-","12.186","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1319611.75","15.273","51.499","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","792481.188","9.172","41.151","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3995218.5","46.241","81.071","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4381060.5","50.812","50.457","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4560052","52.778","67.453","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6516739.5","75.425","50.449","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2206041.25","25.533","33.726","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1996049.5","23.102","52.424","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1046656.688","12.114","65.02","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1566547","18.131","66.347","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2639836","109993.148","55.444","100","0.789","50","11.072","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3733627.25","43.213","29.862","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2000704.125","23.156","37.707","100","3.049","50","2.334","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","342837.406","3.968","28.647","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2161220","25.014","-","-","26.903","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13055049","151.1","53.059","100","12.643","50","1.308","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1467743.75","16.988","31.451","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2292912.75","26.538","34.416","100","12.123","50","0.482","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2987535.5","34.578","64.986","100","0.174","50","0.636","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","337828.656","3.91","-","-","1.114","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4249972.5","49.19","25.764","50","0.505","35","0.442","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1249505.25","14.462","38.752","100","0.778","50","0.17","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","115244.375","1.334","172.71","300","0.86","100","2.691","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5562165","64.377","32.63","100","2.282","50","0.087","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6750290","78.128","52.005","100","0.788","50","0.054","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9744597","114.04","82.74","200","29.85","200","8.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2296700","26.58","137.97","200","61.74","200","5.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1476920","17.09","59.3","200","62.07","200","9.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1017650","11.77","68.94","200","58.57","200","11.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3161544.75","36.59","59.57","100","13.58","35","0.67","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1542247.75","17.85","61.45","300","2.58","100","3.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2066.31","0.02","97.92","300","77.63","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","978941.88","11.33","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","557783.94","6.46","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2053507.12","23.76","65.45","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10281985","119","74.31","120","4.07","100","2.32","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7357806.5","85.16","49.64","100","0.94","50","3.81","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19589600","226.73","21.14","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","96513.87","1.12","39.09","300","0.05","100","0.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6414430","74.24","33.28","100","0","50","2.39","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1253004.88","14.5","74.44","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1048150","12.13","28.18","200","84.79","200","14.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1002870","11.6","72.98","200","82.88","200","7.42","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1848055.75","21.39","109.033","200","37.722","50","3.643","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1385007.75","16.03","125.783","200","45.56","50","2.192","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3651158.5","42.26","61.088","250","20.793","80","1.459","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3198351.5","37.02","61.138","250","18.899","80","2.147","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3353717","38.82","58.692","250","20.645","80","1.782","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","28.522","250","1.135","80","68.755","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","799902.062","9.258","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1865441.375","21.969",10.8026,"100",2.7951,"50",7.9197,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","476090.812","5.51","5.933","250","0.006","80","29.276","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","11.307","250","0.004","80","0.741","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1772868.125","20.519","66.35","250","11.903","80","2.689","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","42144141.886","508.987","32.68","100","24.13","50","0.45","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1399869.25","16.473","0","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1873842.75","22.076","0.239","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9498627.35","109.938","39.162","320","0.91","100","2.941","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5370404.09","62.158","-","-","-","-",2.1702,"20","正常"]