{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["垃圾焚烧炉废气"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"垃圾焚烧炉废气","index":0,"n_rows":28,"n_cols":14,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,27,0],[2,1,27,1],[2,2,27,2],[2,3,27,3],[2,4,14,4],[2,5,14,5],[2,6,14,6],[2,12,27,12],[8,9,13,9],[8,10,13,10],[8,11,13,11],[13,13,16,13],[15,4,27,4],[15,5,27,5],[15,6,27,6],[21,9,26,9],[21,10,26,10],[21,11,26,11]]}
["附件3：          惠州市2020年10月生活垃圾处理企业废气监督性监测结果（1家）"]
["序号","企业名称","所在地","评价标准","监测点位","采样日期","烟气流量（m3/h）","监测项目","浓度","标准限值","单位","达标\n评价","备注"]
[1,"光大环保能源（龙门）有限公司","龙门县","《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及《龙门县城乡生活垃圾无缝对接一体化处理项目——资源热力电厂项目环境影响报告书》提出的污染物浓度限值","1#焚烧炉废气处理设施排口","2020-08-31",99791,"颗粒物","<20",10,"mg/m3","—","烟气黑度无相应标准，镉、铅、铜、砷、镍、锰、铬及其化合物无法评价。一氧化碳、铊、锑、钴、低浓度颗粒物本站目前无资质。所报数据均折算为11%基准氧含量状态下的排放浓度。   \n"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",160,250,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",{"v":7e-5,"d":"0.000070"},0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",7.43,60,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","ND","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","ND","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00145]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","1.40×10-4"]
[{"$nulls":7},"铬","ND",{"$nulls":4},"10月公布"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]
[{"$nulls":4},"2#焚烧炉废气处理设施排口","2020-08-31",107388,"颗粒物","<20",10,"mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",207,250,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",5.7e-5,0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",8.86,60,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","4.20×10-5","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","ND","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","ND"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00122]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","2.82×10-3"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","1.52×10-4"]
[{"$nulls":7},"铬","ND"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]